ГЛАВА

ФИЛИМОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 января 2024 года                           с. Филимоново                            № 02-пг

Об утверждении схемы теплоснабжения Филимоновского сельсовета

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановления Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», Уставом Филимоновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Признать утратившими силу следующие постановления главы Филимоновского сельсовета:

- от 10.01.2020 № 1-пг «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2030 года на 2021 год»;

- от 11.01.2021 № 1-пг «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2024 года на 2022 год»;

- от 11.01.2022 № 1-пг «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2025 года на 2023 год»;

- от 09.01.2023 № 1-пг «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2025 года на 2024 год».

- Опубликовать настоящее Решение в печатном издании «Ведомости Филимоновского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Филимоновского сельсовета в сети интернет.

Глава Филимоновского сельсовета                                  О.А. Мартынова

Приложение

к Постановлению Главы Филимоновского сельсовета

от 09.01.2024 г. №  02-пг

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИМОНОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

СПР-2024-020 –СТ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	                                                                                                                                            5

Общие положения	                                                                                                                                6

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

8

- Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	                                                                                 8

- Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе     8

- Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	                                                                      8

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	                                                                                                                     9

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	                                                                                 9

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии                                                                                                                9

2.3.   Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников

тепловой энергии	                                                                                                                              10

2.4.   Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	                                                                                                                                          13

2.4.1.   Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии                                                       	                    13

2.4.2.   Существующие и перспективные технические ограничения на использование

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	                                                                               13

2.4.3.   Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	                                                                   13

2.4.4.  Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой

энергии нетто	                                                                                                                              14

2.4.5.   Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по

тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях	                                1

4

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	                                16

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	                                                                                                     17

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	             18

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей18

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	             18

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей	             19

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	                                                      19

4.2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии                            19

4.3.   Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью

повышения эффективности работы систем теплоснабжения                                                           20

4.4.   Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных	                               20

4.5.   Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	                                                                  20

4.6.   Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах

действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	                               2

0

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	       20

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника

тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	                                                                                                                                        21

4.9.   Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника

тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	                  21

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	                              2

1

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	                                                      21

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	                               21

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения                                                                                                                                    21

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы	                                                                                         21

5.5.   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	                                                     22

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	                                                                             22

Раздел 7. План организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности теплоснабжения с. Филимоново	                                                                             2

3

Раздел 8.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение        24

8.1.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	                  26

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	                              27

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии30

Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	                                                                  30

Список использованных источников

31

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2024 года».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Общие положения

Схема теплоснабжения сельсовета - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Филимоновского сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Характеристика Филимоновского сельсовета:

Административный центр: село Филимоново. В состав муниципального образования Филимоновский сельсовет входят сельские населенные пункты:

Таблица 1. Состав муниципального образования Филимоновского сельсовета

| Наименование населенного пункта | Удаленность от центра сельского поселения, км | Удаленность от центра, км |
| --- | --- | --- |
| село Филимоново | Административный центр | 16 |
| cело Бережки | 15 | 7 |
| село Крутая Горка | 16 | 22 |
| село Левобережное | 17 | 19 |
| село Польное | 3 | 14 |

Филимоновское сельское поселение находится в зоне резко континентального климата с коротким жарким летом и длинной, холодной зимой. Температура летом может достигать 37°С, а зимой опускаться до минус 51°С. В зимнее время земля промерзает на 2,5-3 метра. Ежегодное количество осадков, составляющее 316 мм, выпадает неравномерно в течение года, 81% осадков приходится на лето. Доминирующими ветрами являются западный и юго-западный.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5летние периоды (далее - этапы)

На период c 2023г по 2024г. предусмотрено строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест по ул. Спортивная в с. Филимоново Канского района Красноярского края", которые предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения. Точка подключения – теплосеть по ул. Новая. Диаметр существующих тепловых сетей в точке подключения Dy219мм.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Тепловые нагрузки : Qот.max = 0.113 Гкал/час ; Qгвс.max = 0.136 Гкал/час ; Qвент.max = 0.106 Гкал/час ; Qпотери  = 0.0 Гкал/час ; Qобщая = 0.335 Гкал/час

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Объем потребления тепловой энергии для объектов расположенных в производственных зонах по видам теплопотребления и по видам теплоносителя останется без изменений на протяжении всего развития села.

Производственные объекты не будут подключены к централизованной системе теплоснабжения населенного пункта.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус действия источника теплоснабжения, при существующей схеме подключения абонентов к тепловой сети, не менее 2,5км.

2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время на территории с. Филимоново Канского района существует централизованная система теплоснабжения.

В селе имеется одна котельная мощностью 33,0 Гкал/час. Отдельно стоящая котельная снабжает теплом административно-общественную застройку и прилегающие к ней жилые дома усадебной застройки.

Жилой фонд остальной части села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

По состоянию на 01.01.2024 г. абонентами централизованного теплоснабжения являются:

• население - 1502 чел. в МКД, 300 чел. в ИЖД;

• бюджетные организации и учреждения -9;

• прочие организации - 16.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Данные по потреблению тепловой энергии и ГВС абонентов представлены в таблице. Все остальные абоненты имеют индивидуальные источники тепла.

| Наименование организации (потребителя), адрес, телефон | Заявленная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Потребление в соответствии с договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО тепловая нагрузка | Пар | Всего тепловая нагрузка горячей воды | Горячая вода |  |  | ХОВ, м куб/ч |  | ВСЕГО тепловая энергия | Пар, Гкал |  | Горячая вода, Гкал |  |  |  |  | ХОВ, м куб |  |  |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Прочее (указать по назначению) | Для восполнения конденсата | ГВС из системы отопления |  | Всего | В т.ч на потери (в случаи указания потерь в договорах) | Всего тепловая энергия горячей воды | Отопление | ГВС | Прочее (указать по назначению) | Потери в сетях потребителя (в случаи указания в договорах) | Всего | Для восполнения конденсата | ГВС из системы отопления |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Бюджетные потребители, всего | 1,51416 | 0,00000 | 1,51416 | 1,47960 | 0,03456 | 0,00000 | 0,00000 | 0,14556 | 2 147,81 | 0,00 | 0,00 | 2 147,81 | 1 945,01 | 115,78 | 0,00 | 87,03 | 1 240,14 | 0,00 | 1 240,14 |
| Администрация Филимоновского сельсовета | 0,01418 | 0,00000 | 0,01418 | 0,01400 | 0,00018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00167 | 51,08 | 0,00 | 0,00 | 51,08 | 45,35 | 0,87 | 0,00 | 4,86 | 14,25 | 0,00 | 14,25 |
| ДЮСШ "БАРС" | 0,02038 | 0,00000 | 0,02038 | 0,02000 | 0,00038 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 134,05 | 0,00 | 0,00 | 134,05 | 107,51 | 0,00 | 0,00 | 26,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МО МВД России "Канский" | 0,00500 | 0,00000 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Канский отдел Ветеринарии КГКУ | 0,00500 | 0,00000 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КГБУЗ "Канская МБ" | 0,01213 | 0,00000 | 0,01213 | 0,01100 | 0,00113 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01063 | 81,88 | 0,00 | 0,00 | 81,88 | 71,71 | 5,59 | 0,00 | 4,58 | 90,59 | 0,00 | 90,59 |
| КГБУ СО "Пансионат "Кедр" | 0,06913 | 0,00000 | 0,06913 | 0,06300 | 0,00613 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06273 | 163,32 | 0,00 | 0,00 | 163,32 | 129,22 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 534,49 | 0,00 | 534,49 |
| МКС МБУК | 0,25908 | 0,00000 | 0,25908 | 0,25800 | 0,00108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01056 | 326,61 | 0,00 | 0,00 | 326,61 | 320,54 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| МБУ ДО "Филимоновская ДШИ" | 0,01584 | 0,00000 | 0,01584 | 0,01500 | 0,00084 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00050 | 72,20 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | 52,62 | 0,11 | 0,00 | 19,47 | 4,29 | 0,00 | 4,29 |
| МБОУ "Филимоновская СОШ" | 0,95528 | 0,00000 | 0,95528 | 0,94860 | 0,00668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 842,86 | 0,00 | 0,00 | 842,86 | 805,78 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Олимпиец СШ | 0,02000 | 0,00000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 116,52 | 0,00 | 0,00 | 116,52 | 96,11 | 0,00 | 0,00 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБДОУ "Филимоновский детский сад" | 0,13814 | 0,00000 | 0,13814 | 0,12000 | 0,01814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,05945 | 331,10 | 0,00 | 0,00 | 331,10 | 287,98 | 31,95 | 0,00 | 11,17 | 506,52 | 0,00 | 506,52 |
| Прочие потребители, всего | 1,73346 | 1,51352 | 0,24236 | 0,23673 | 0,00563 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00618 | 8 800,31 | 7 945,96 | 0,00 | 854,35 | 830,50 | 2,96 | 0,00 | 20,89 | 52,65 | 0,00 | 52,65 |
| ИП Абрамова В.М. | 0,00185 | 0,00000 | 0,00185 | 0,00182 | 0,00003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00033 | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | 11,51 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| ИП Воронина И.А. | 0,00000 | 0,00000 | 0,02242 | 0,02190 | 0,00052 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00039 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 44,80 | 42,26 | 0,15 | 0,00 | 2,39 | 3,31 | 0,00 | 3,31 |
| ИП Гусева Л.В. | 0,03069 | 0,00000 | 0,03069 | 0,03000 | 0,00069 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИП Еремкина Е.М. | 0,04613 | 0,00000 | 0,04613 | 0,04544 | 0,00069 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00265 | 95,31 | 0,00 | 0,00 | 95,31 | 93,49 | 1,28 | 0,00 | 0,55 | 22,61 | 0,00 | 22,61 |
| Мельникова И.В. | 0,00121 | 0,00000 | 0,00121 | 0,00100 | 0,00021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00030 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 2,74 | 0,16 | 0,00 | 0,45 | 2,54 | 0,00 | 2,54 |
| ИП Пучкова Е.В. | 0,00850 | 0,00000 | 0,00850 | 0,00800 | 0,00050 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00051 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 23,97 | 23,00 | 0,28 | 0,00 | 0,69 | 4,39 | 0,00 | 4,39 |
| Шкиль И.А. | 0,00030 | 0,00000 | 0,00030 | 0,00000 | 0,00030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "Губернские аптеки" | 0,00385 | 0,00000 | 0,00385 | 0,00315 | 0,00070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00063 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 21,27 | 20,93 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 5,33 |
| ПАО Сбербанк | 0,00600 | 0,00000 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00023 | 27,41 | 0,00 | 0,00 | 27,41 | 22,21 | 0,12 | 0,00 | 5,08 | 1,94 | 0,00 | 1,94 |
| Сидельникова Е.В. | 0,02983 | 0,00000 | 0,02983 | 0,02900 | 0,00083 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 33,31 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО"Почта России" | 0,00500 | 0,00000 | 0,00500 | 0,00400 | 0,00100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 16,79 | 15,38 | 0,01 | 0,00 | 1,40 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| ЖИЛСЕРВИС-ПЛЮС ООО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00058 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 4,92 |
| ООО "Рассвет" | 0,00416 | 0,00000 | 0,00416 | 0,00400 | 0,00016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00054 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 12,63 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 4,59 |
| ООО "Филимоновский молочноконсервный комбинат" | 1,59594 | 1,51352 | 0,08242 | 0,08242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 485,96 | 7 945,96 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Население, всего | 7,21007 | 0,00000 | 7,21007 | 4,51500 | 2,69507 | 0,00000 | 0,00000 | 2,69507 | 13 300,55 | 0,00 | 0,00 | 13 300,55 | 11 732,42 | 1 568,13 | 0,00 | 0,00 | 22 962,00 | 0,00 | 22 962,00 |
| Всего, в т.ч. | 10,45769 | 1,51352 | 8,96659 | 6,23133 | 2,73526 | 0,00000 | 0,00000 | 2,84681 | 24 248,67 | 7 945,96 | 0,00 | 16 302,71 | 14 507,93 | 1 686,86 | 0,00 | 107,92 | 24 254,79 | 0,00 | 24 254,79 |
| потери в теплосетях | 0,45011 | 0,00000 | 0,45011 | 0,41928 | 0,03083 | 0,00000 | 0,00000 | 0,48323 | 3 251,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117,20 | 0,00 | 4 117,20 |
| Собственное потребление ЭСО | 0,18849 | 0,18315 | 0,00534 | 0,00000 | 0,00534 | 0,00000 | 0,00000 | 0,08369 | 1 568,69 | 305,00 | 0,00 | 1 263,69 | 0,00 | 45,49 | 1 218,20 | 0,00 | 713,00 | 0,00 | 713,00 |
| Всего потребителям | 11,0963 | 1,6967 | 9,4220 | 6,6506 | 2,7714 | 0,0000 | 0,0000 | 3,4137 | 29 068,36 | 8 250,96 | 0,00 | 20 817,40 | 14 507,93 | 1 732,35 | 1 218,20 | 107,92 | 29 084,99 | 0,00 | 29 084,99 |

На расчетный период в перспективных и существующих зоны действия индивидуальных источников тепла остаются без изменения.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

- Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Таблица 3. Существующие значения установленной тепловой мощности

| Источник тепловой энергии | Существующее значение установленной тепловой мощности, Г кал/час | Перспективные значения установленной тепловой мощности, Г кал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Филимоново | 33,0 | 33,0 |

- Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии указаны в таблице № 4.

Таблица № 4. Существующие ограничения тепловой мощности.

| Тепловой источник | Установленная мощность на 2023г. Гкал/час | Располагаемая мощность на 2023г. Гкал/час | Ограничение номинальной производительности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Теплосервис» | 33 | 33 | 0 |

- Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии указаны в таблице № 5, 6

Таблица № 5. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды.

| Тепловой источник | Затраты тепла на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021год. | 2022год. | 2023год. | 2024год. | 2025год. |
| Котельная ООО «Теплосервис» | 1568,69 | 1568,69 | 1568,69 | 1568,69 | 1568,69 |

Таблица № 6. Значения существующих и перспективных значений тепловой мощности.

| Тепловой источник | Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/час. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021год. | 2022год. | 2023год. | 2024год. | 2025год. |
| Котельная ООО «Теплосервис» | 0,188 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

- Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто указаны в таблице № 7.

Таблица № 7. Значения существующих и перспективных значений тепловой мощности

| Тепловой источник | Тепловая мощность, нетто |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021год. | 2022год. | 2023год. | 2024год. | 2025год. |
| Котельная ООО «Теплосервис» | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 |

- Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, указаны

в таблице № 8.

Таблица № 8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии и теплоносителя

| Наименование | 2021год. | 2022год. | 2023год. | 2024год. | 2025год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 |
| Потери теплоносителя, м3 | 4898,9 | 4117,2 | 4117,2 | 4117,2 | 4117,2 |

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- Потери и затраты теплоносителя;

- Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- Удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- Потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- Потери и затраты теплоносителя;

- Затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии для водяных тепловых сетей с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт тепловых) и выше разрабатываются на основе утвержденных в установленном порядке нормативных энергетических характеристик. Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) представляют комплекс показателей, предназначенных для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы системы теплоснабжения, в зависимости от номинальных и исходно-номинальных значений технико-экономических показателей его работы в абсолютном, удельном или относительном исчислении от нагрузки или других норм образующих показателей при фиксированных значениях внешних факторов. Внешние факторы обусловлены объективными обстоятельствами (в частности, температурой окружающей среды), оказывающими влияние на экономичность работы оборудования, значения которых не зависят от деятельности производственного персонала эксплуатирующей организации и подрядных ремонтных организаций. Фиксированные значения внешних факторов при разработке энергетических характеристик принимаются близкими к среднегодовым, а также методически обусловленными для выполнения соответствующих расчетов.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «потери сетевой воды» устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии от источника до потребителей (в пределах балансовой принадлежности эксплуатирующей организации) от характеристик и режима работы системы теплоснабжения.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «тепловые потери» устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Режимные характеристики тепловых сетей, а именно энергетические характеристики по показателям «удельный расход сетевой воды» и «разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах», устанавливают зависимости нормативных значений указанных показателей от температуры наружного воздуха, стабильные при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.

Потребителям, подключенным к распределительным тепловым сетям, имеющим на своем балансе участки трубопроводов тепловых сетей от границы балансовой принадлежности с теплоснабжающей организацией до прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, в расчет отпущенной тепловой энергии включают тепловые потери по данным участкам, в том числе с учетом потерь на участке теплоносителя с утечками. При расчете данных потерь теплоснабжающая организация руководствуется:

- Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»);

- Договорами на теплоснабжение и Правилами содержания общедомового имущества в многоквартирном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. От 09.07.2016) - в части определения границ расчетного участка трубопровода;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», температурный график работы тепловой сети, фактические температуры наружного воздуха - в части установления параметров работы расчетного участка трубопровода;

- Акт осмотра состояния тепловой изоляции трубопроводов на балансе у абонента (при необходимости) – в части установления фактического состояния изоляции трубопровода;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери»», утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003г №278 и СО 153-34.20.523(4)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды»», утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003г №278 – в части расчета тепловых потерь на участке.

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, указаны в таблице № 9.

Таблица № 9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности

| Тепловой источник | Резерв тепловой мощности, Гкал/час. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021год. | 2022год. | 2023год. | 2024год. | 2025год. |
| Котельная ООО «Теплосервис» | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности, указаны в таблице № 10.

Таблица № 10. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности.

| Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 2021г.-2025г. |  |  |
| 33,0 | 33,0 | 11,9 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери в системе ГВС и отопления компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется централизованная вода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему химводоочистки (ХВО).

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в сети и системах отопления и ГВС потребителя.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, указаны в таблице № 11.

Таблица № 11. Балансы производительности водоподготовительных установок.

| Тепловой источник | Объём потребления ХОВ, м.куб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021од. | 2022год. | 2023год. | 2024год. | 2025год. |
| Котельная ООО «Теплосервис» | 29085,0 | 29085,0 | 29085,0 | 29085,0 | 29085,0 |

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах ГВС для открытых систем теплоснабжения...».

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения, указаны в таблице № 12.

Таблица № 12.Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| Тепловой источник | Объём потребления ХОВ, м.куб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021год. | 2022год. | 2023год. | 2024год. | 2025год. |
| Котельная ООО «Теплосервис» | 29085,0 | 29085,0 | 29085,0 | 29085,0 | 29085,0 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению тепловых сетей

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

4.2.      Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Строительство	источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не предвидится.

Реконструкции	источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не предвидится.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, не предвидится.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, не разрабатываются. Существующая котельная имеет оборудование для выработки только тепловой энергии.

Перевод существующей котельной в режим комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразен.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Предложения по дооборудованию существующей котельной источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода для обеспечения электроэнергией на собственные нужды котельной и для снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, не разрабатываются.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не разрабатываются, по причине отсутствия источников тепла с комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии является невозможным по причине наличия только одного источника тепловой энергии.

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

На 2024 г. фактический температурный график с. Филимоново составляет 95/70°С. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения представлены в приложении №1

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Действующая тепловая мощность источника тепловой энергии позволяет увеличить количество абонентов.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей для перераспределения тепловой мощности не требуется, в связи с отсутствием необходимости перераспределения.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии не требуется, в связи с отсутствием приростов тепловой энергии.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы. Не планируется.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности, живучести.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива указаны в таблице № 13.

Основным видом топлива для источников тепловой энергии в с. Филимоново Канского района является уголь марки 3БР (ТУ 05.20.10-002-93866809-2017 Уголь бурый Орловского месторождения Канско-Ачинского бассейна). Сертификат соответствия на уголь и протокол испытаний №032-20-041-20 от 25.03.2020 представлены в приложении №2 к информационному письму. Резервным и аварийным топливом может быть уголь марки 2БР, другой вид резервного и аварийного топлива, согласно топливным режимам источников теплоснабжения,                                 не предусмотрен.

Таблица № 13.Перспективные топливные балансы.

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Ед.изм. | Годовой расход топлива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год |
| Котельная с. Филимоново | уголь бурый марки 3БР | тонн. | 25929 | 25929 | 25929 | 25929 | 25929 |

Раздел. 7. Оценка надежности теплоснабжения с. Филимоново.

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях  с. Филимоново рекомендованы следующие мероприятия:

произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в собственности администрации Канского района. Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;

произвести полную промывку трубопроводов тепловых сетей;

взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;

принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово - предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 401.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.200 .

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей.

Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

Одной из главных проблем теплоснабжения является неравномерное распределение тепла между потребителями. Тепловые сети во время эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе. Очень часто в процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей). Все это оказывает серьезное влияние на гидравлический режим системы. На практике абоненты часто самовольно устанавливают дополнительные радиаторы или изменяют схемы их подключения, что приводит к нарушению теплового и гидравлического режима работ тепловой сети. Для решения данной проблемы необходимы расчет и наладка гидравлического режима работы сетей. Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему отопления – расчетному, для каждого потребителя, в таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной «недотопа» или «перетопа». Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях. Завышенный расход теплоносителя в системе теплопотребления ведет к перерасходу электроэнергии на сетевых насосах и занижению температуры сетевой воды после водонагревательного оборудования и как следствие, понижает качество и надежность всех абонентов системы теплоснабжения.

Низкая степень охвата абонентов приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей.

Низкая степень оснащенности потребителей средствами регулирования теплопотребления.

Низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов.

Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а)	Техническая и экономическая целесообразность.

Исторически проектирование ТСС в России было направлено по пути упрощенных решений в виде тупиковых (древовидных) схем, как правило, с открытой схемой горячего водоснабжения и зависимым элеваторным (или непосредственным) присоединением отопительной нагрузки, без устройства автоматического регулирования отпуска и потребления тепловой энергии. Недостатки открытой схемы хорошо известны. Это не только наиболее расточительный вариант ГВС с точки зрения энергосбережения, но и крайне вредный для здоровья жителей, и сложный для эксплуатации.

Закрытая схема горячего водоснабжения имеет ряд преимуществ перед открытой. Основным является подача горячей воды потребителю питьевого качества, т.к. подается просто подогретая вода, которая подается и для холодного водоснабжения. В открытых системах вода подается приготовленная на источнике тепла с учетом водоподготовки по требованию эксплуатации оборудования, что сопровождается использованием специальных реагентов. В закрытых системах значительно снижается расход подпиточной воды, т.к. отсутствуют сливы горячей воды у потребителей кроме нормативных и ненормативных утечек.

В настоящее время теплоснабжение в с. Филимоново обеспечивает одна котельная.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения в с. Филимоново привел к следующим выводам:

- Системы теплоснабжения с. Филимоново проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график от котельной 95/70°С. Из анализа фактического температурного графика следует, что разница температур теплоносителя подающего и обратного трубопроводов  25°С, соответственно, подача требуемого количества тепла потребителям присутствует в полном объеме.

- Систематическое отклонение температуры теплоносителя на тепловых сетях за счет утечек тепловой энергии и теплоносителя от утвержденного температурного режима работы теплоисточника (провалы температуры) приводит к дефициту тепла у населения.

- 25 % тепловых сетей имеют большой процент износа, срок службы трубопроводов более 15 лет.

- Отсутствует регулировка гидравлических режимов системы теплоснабжения.

- Отсутствуют перемычки на концах тепловых сетей, что приводит в летний период к застаиванию теплоносителя и сказывается на надежности трубопроводов.

- Влияние на функционирование систем теплопотребления оказывают изменившиеся санитарные нормы к параметрам теплоносителя, подаваемого на ГВС

В 2009 году введены новые санитарно-эпидемиологические правила нормы СанПиН 2.1.4.2496-09, которые были утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009г. №20. Новые правила устанавливают повышенные требования к качеству воды и организации систем центрального горячего водоснабжения. Пункт 2.4. СанПиН определяет температуру горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой схемы горячего водоснабжения не ниже 60°С и не более 75°С.

Следующим нормативно-правовым актом, устанавливающим требования к системам горячего водоснабжения, является Федеральный закон №417-ФЗ от 07.12.2011г., который вносит изменения в Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ. Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ дополняется двумя частями:

Часть 8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляется путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Часть 9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Таким образом, дальнейшее развитие системы горячего водоснабжения с. Филимоново на перспективу до 2024 года должно осуществляться согласно указанным нормативно-правовыми актам.

б)	Технические подходы и структурные изменения.

Для обеспечения развития системы теплоснабжения в с. Филимоново предлагается:

- реконструкция существующих теплоисточников и тепловых сетей;

- замена изношенных трубопроводов тепловых сетей от котельной;

- покрытие неизолированных трубопроводов и арматуры теплоизоляцией или теплоизоляционной краской;

- установка устройств плавного пуска для тягодутьевого оборудования;

- установка частотно-регулируемого привода для насосов.

Рассматривается два варианта развития подключения потребителей на период с 2022 до 2024гг:

- Теплоснабжение жилых домов с. Филимоново от огневых печей и от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива;

- Подключение потребителей с. Филимоново к существующим тепловым сетям от котельной.

В качестве основного варианта развития подключения потребителей на период с 2022 до 2024гг был выбран 2 вариант.

в)	Основные экономические показатели.

В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется широкий выбор как импортного, так и отечественного оборудования для котельных. Данное оборудование отличается стоимостью, показателями эффективности и надежности работы.

В каждом конкретном случае основной перечень оборудования котельной будет зависеть от технических характеристик.

Стоимость проектно-сметной документации.

| Составление проектно-сметной документации | 5-7% |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 40-50% |
| Оборудование | 43-55% |

Реализация мероприятий производится согласно календарному плану освоение инвестиций по программе и завершение должно осуществляться не позднее 2024года, что продуктивно существующим законодательством.

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Необходимая величина инвестиций по запланированным ремонтам объектов источника теплоснабжения, на 2022-2024 г.г., указана в таблице 14

Таблица 14. Предложения по величине необходимых инвестиций источника теплоснабжения

| №п/п | Реализация мероприятий по годам | Система теплоснабжения | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022г. | Котельная с. Филимоново | Капитальный ремонт котла № 6 (замена циклона, дымососа, вакуумного насоса, теплообменников, пусконаладка) | 6 781, 984 |
| 2 | 2023г. | Котельная с. Филимоново | Капитальный ремонт котла № 4 (замена циклона, дымососа, вакуумного насоса, теплообменников, пусконаладка) | 6 976,02 |
| 3 | 2024г. | Котельная с. Филимоново | Капитальный ремонт дымовых труб | 7 175,59 |

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Единая теплоснабжающая организация должна отвечать критериям, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обязано при осуществлении своей деятельности выполнить следующее, а именно:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями

тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г)	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией с. Филимоново является ООО «Теплосервис», охватывающая всю территорию села по обеспечению теплоснабжением объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы и прочих потребителей, находящихся в селе. Следовательно, в качестве единой теплоснабжающей организации рекомендуется ООО «Теплосервис».

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В связи с тем, что на территории с. Филимоново, только один объект является источником тепловой энергии (Котельная ООО «Теплосервис»), перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ООО «Теплосервис» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,                             не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

В настоящее время участков бесхозяйных тепловых сетей в с. Филимоново не выявлено.

Список использованных источников

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утвержденные совместным приказом Минэнерго РФ и Минрегиона РФ).

- РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности»