ГЛАВА

ФИЛИМОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2024 года                     с. Филимоново                                      № 39-пг

Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Актуализировать Схему водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2030 года на 2025 год.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края от 18.03.2021 № 4-пг «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования, в печатном издании «Ведомости Филимоновского сельсовета» и размещении его на официальном сайте Филимоновского сельсовета.

Зам. главы администрации                                                       И.И.Горностаева

- Приложение

- к Постановлению

- Главы Филимоновского сельсовета

- Канского района Красноярского края

от 07.08.2024 № 39-пг

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ФИЛИМОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                           КАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

2024 г

СХЕМА (АКТУАЛИЗАЦИИ) ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ФИЛИМОНОВСКОГО CЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Схема водоснабжения и водоотведения Филимоновского сельсовета……………….2

ОГЛАВЛЕНИЕ: ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..3

Основные понятия, используемые в схеме…………………………………..4 ПАСПОРТ СХЕМЫ ……………………………………………………………………..6

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения Филимоновского сельсовета...............................….....8

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения ……………………………………………………………………………24

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды и водоотведения………………………………………………………………………….26

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ………………………..41

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения…………………………………………………………………………….53

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения …………………………………………………………………………………………….56

Раздел 7. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах Филимоновского сельсовета …………………………………. …………………………………………………………56

Раздел 8. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения …………………………………………………………………………….57

Раздел 9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. ………………………………………………….61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………….61

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2030 года разработана на основании следующих документов:

- Постановления Главы Филимоновского сельсовет Канского района Красноярского края ;

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода, насосные станции;

- в системе водоотведения – сети водоотведения, очистные сооружения. В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения на территории поселения.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Филимоновского сельсовета Канского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и его этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

Вода наряду с электрической и тепловой энергией, является энергетическим продуктом, в связи с чем, необходимо учитывать соответствующие требования к экономической эффективности его использования. Основные понятия, используемые в схеме водоснабжения и водоотведения.

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа),

- программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения

- сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

16) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

17) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети, (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения, либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

18) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование Схема водоснабжения и водоотведения Филимоновского сельсовета на 2020 – 2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). Администрация Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края Местонахождение объекта Россия, 663620, Красноярский край, Канский муниципальный район, Филимоновский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года            № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 г. № 13330 2012;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.:ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

- обеспечение развития систем центрального водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и реакционного назначения в период до 2030 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция и модернизация существующих источников, водопроводной сети и водоочистных сооружений с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе установка пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно- эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья людей;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы :

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли от продажи воды и оказания услуг для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников. Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2020 – 2030 годах будет исходить из статей средств выделяемых из Муниципального комплексного проекта развития (МКПР) Филимоновского сельсовета Канского района.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения

4. Улучшение экологической ситуации на территории Филимоновского сельсовета Канского района.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Оперативный контроль осуществляют Глава Канского района Красноярского края.

РАЗДЕЛ 1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Общие сведения о Филимоновском сельском поселении Канского района Красноярского края.

Филимоновский сельсовет находится в границах муниципального образования Канский район и является  самым крупным по количеству жителей - 3953 (на 01.01.2024 г). Общая площадь земель муниципального образования  далее (сельсовет)  составляет 131,22 тыс. кв. м,  расположена в  восточной части Красноярского края на расстояние 250 км от краевого центра г Красноярск  и в 17 км от районного центра          г. Канск.  Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге с асфальтобетонным покрытием. Поселение расположено на правом берегу реки Кан с множеством притоков.  В западной части села Филимоново протекает река Большая Уря. На расстояние в двух км на запад граничит с селом Красный маяк. На территории села Филимоново наряду с усадебными застройками имеются многоквартирные 2,3,4 и 5 этажные дома в кирпичном и панельном исполнении.

Через территорию муниципального образования проходит трасса федерального значения. Южной границей поселения  является железная дорога с подъездными железнодорожными путями. Имеется железнодорожная станция с ЖД вокзалом.

Географическое положение сельсовета можно охарактеризовать как с точки зрения  круглогодичной транспортной доступности, а также близости к  краевому центру, что может способствовать  развитию выгодных торгово-экономических связей и межрегионального сотрудничества.

В состав сельского поселения входит пять населенных пункта: с. Филимоново,                 с. Бережки, с. Левобережное, с. Польное, с. Крутая горка. Административным центром Филимоновского сельсовета является село Филимоново.

Численность населения Филимоновского сельсовета в 2010 году (по данным Всероссийской переписи населения) составляет 3829 человека, в т. ч. по населенным пунктам: с. Филимоново - 2901 человек, с. Бережки – 331человек, с. Левобережное -187 человек, с. Польное - 226 человек, с. Крутая горка - 184 человека, на 31.12.2018 года численность населения Филимоновского сельсовета – 4095 человек, в том числе: с. Филимоново – 3066 человек, с. Бережки – 351 человек, с. Левобережное -256 человек, с. Польное - 249 человек, с. Крутая горка – 173 человека.

Основной отраслью в экономике муниципального образования Филимоновский сельсовет является промышленность. Основным бюджетообразующим предприятием является ООО «Филимоновский молочно-консервный комбинат»  Относительно узкая  специализация  делает экономику муниципального образования зависимой от результатов финансово-хозяйственной деятельности градообразующего предприятия.

Филимоновское сельское поселение находится в зоне резко континентального климата с коротким жарким летом и длинной, холодной зимой. Температура летом может достигать 37°С, а зимой опускаться до минус 51°С. В зимнее время земля промерзает на 2,5-3 метра. Ежегодное количество осадков, составляющее 316 мм, выпадает неравномерно в течение года, 81% осадков приходится на лето. Доминирующими ветрами являются западный и юго-западный.

1.1 Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Филимоновского сельского поселения имеется централизованная система водоснабжения. Водопроводные разводящие сети имеются в двух населенных пунктах поселения в с. Филимоново и с. Крутая горка, глубина прокладки трубопроводов составляет 2,5 – 4,0 м.

Техническое состояние разводящих сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

Очистные сооружения  являются собственностью ООО «Аграрная компания» и по договору аренды обслуживается и эксплуатируется ООО «Теплосервис». Установленная пропускная способность 1400.куб.м в сутки, эксплуатируются с 1973 года. Сточные воды поступают по уличным сетям на канализационную насосную станцию, которая по напорному коллектору осуществляет подачу сточных вод на очистные сооружения комбината. Сточные воды, после очистных сооружений, сбрасываются в р. Большая Уря.

Источником водоснабжения села Филимоново служит водозабор инфильтрационного типа (является собственностью ООО «Аграрная компания» и по договору аренды обслуживается и эксплуатируется ООО «Теплосервис»), который питается под русловыми водами реки Кан, и предназначен для производственных нужд предприятия и передачи воды абонентам. Водозабор расположен на левом берегу реки Кан, количество скважин 10 штук, из них рабочих-10. Проектная производительность водозаборных сооружений составляет 3,2 тыс. куб. м в сутки.

Канализационные сети являются собственностью администрации Канского района. Их протяженность составляет: 5083,3 м. Тепловые и водопроводные сети также являются собственностью администрации Канского района. Протяженность двухтрубных тепловых сетей – 7747,0 м, уличных водопроводных сетей -  7 660 м – собственность администрации Канского района (собственность ООО «Аграрная компания» -11 600 м) На сети установлено 13 водоразборных колонок общего пользования.

Общая площадь жилищного фонда  составляет 90,0 тыс.  кв.м.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

центральным отоплением   46,5 тыс. м2.

горячим водоснабжением 48,0 тыс. м2

централизованным  водопроводом 46,7 тыс. м2

канализацией  43,4 тыс. м2

газом  20,8 тыс. м2

ваннами (душем) 48,0 тыс. м2

напольными электрическими плитами 39,9 тыс. м2

К центральной сети холодного водоснабжения подключены: 19 МКД (2-х; 3-х; 4-х и 5-ти этажных), индивидуальные дома, а также МБОУ «Филимоновская СОШ», Амбулатория участковой больницы, Отделение Почты России, МБДОУ «Филимоновский детский сад», РДК «Современник», Приют для престарелых граждан и инвалидов «Кедр», Детская школа искусств,10 торговых точек, Аптека, Отделение Сбербанка.

Централизованная система холодного водоснабжения в с. Филимоново, осуществляется путем забора воды из группового водозабора из 10 скважин, расположенного на левом берегу реки Кан. Подрусловые скважины для питьевого водоснабжения расположены на левом берегу р.Кан.

Вода из скважин, глубинными насосами, подается в заборную (промежуточную) ёмкость, обеззараживается и далее подается на станцию обезжелезивания. На станции обезжелезивания вода проходит очистку от механических примесей в фильтрах механической очистки. Прошедшая очистку вода подается в водопроводные сети села, а часть поступает в котельную ООО «Теплосервис» и далее в тепловые сети с. Филимоново.

Нецентрализованное холодное водоснабжение осуществляется за счет подземных вод, добываемых индивидуальными скважинами.

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется через трубопровод котельной ООО «Теплосервис». Потребители используют горячую воду, поступающую непосредственно из централизованной системы теплоснабжения (открытая система).

Централизованное водоотведение с. Филимоново осуществляется через канализационные сети, ведущие к очистным сооружениям и канализационно-насосной станции (далее КНС) ООО «Теплосервис», куда поступают сточные воды. Стоки с КНС напорным водопроводом направляются на очистные сооружения. Сточные воды проходят механическую, биологическую очистку. Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия. Очищенная вода сбрасывается в р. Б. Уря.

Нецентрализованное водоотведение осуществляется путем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод в индивидуальные септики с последующим вывозом на очистные сооружения.

Система оборотного водоснабжения и повторного использования воды отсутствуют. Ливневая канализация на территории не организована.

На территории села Филимоново два абонента имеют закрытую схему подачи горячего водоснабжения - многоквартирный дом №9 по ул. Западная и МБОУ «Филимоновская СОШ».

Объём расхода тепловой энергии, используемый на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Нагрузки теплопринимающих устройств

| Наименование абонента | Норматив расхода тепловой энергии, Гкал на 1 куб.м) | Объём холодной воды, м3 за год | Объём тепловой энергии, Гкал за год |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Западная, д.9 | 0,0663 | 611,08 | 40,51444 |
| МБОУ «Филимоновская СОШ» | 0,0612 | 605,99 | 37,087 |

Качество воды, подаваемой потребителям в с. Филимоново, в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

ООО «Теплосервис» на основании разработанной и утвержденной «Программы производственного контроля качества воды на 2018-2023г.г.», осуществляет контроль качества воды путем лабораторных исследований из мест отбора проб:

-холодной воды, из источника водоснабжения воды природной под русловой р. Кан перед поступлением в насосную станцию 1-го подъема, по этапам очистки (станция обезжелезивания), перед подачей в распределительную сеть (котельный цех);

- горячей воды производится - после водоподготовки (подпиточная вода), перед поступлением в сеть горячего водоснабжения.

Очистка сточных вод производится механическим и биологическим способами с последующим обеззараживанием.

Согласно Решения о предоставлении водного объекта в пользование №24-17.01.03.004-Р-РСБХ-С-2019-04412/00 от 29.07.2019 г. вода в реке Большая Уря в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект должна отвечать следующим требованиям:

| Наименование загрязняющих веществ и показателей | Содержание в воде водного объекта* |
| --- | --- |
| 1. Загрязняющие вещества (г/м3) |  |
| Взвешенные вещества | 5,25 |
| Алюминий | 0,04 |
| Марганец | 0,05 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| Нитрат-анион | 40,0 |
| Медь | 0,001 |
| Цинк | 0,01 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 |
| Хлорид-анион (хлориды) | 300,0 |
| Сульфат-анион (сульфаты) | 100,0 |
| Железо | 0,1 |
| Нефтепродукты (нефть) | 0,05 |
| Фенол, гидроксибензол | 0,001 |
| 2. Показатели |  |
| Плавающие примеси (вещества) | на поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей. |
| Температура | температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5°С, с общим повышением температуры не более до 20°С летом и до 5°С зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2°С. |
| Водородный показатель (pH) | должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения |
| Растворенный кислород | содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе при сбросе сточных вод). Содержание растворенного кислорода в зимний (подледный) период не должно опускаться ниже (в зимний период подледный): 6,0 мг/дм3. В летний (открытый период) во всех водных объектах должен быть не менее 6,0 мг/дм3 |
| ХПК | не более 15,0 мг О2/л |
| БГЖполн/БПК5 | не более 3,0/2,1 мг/л |
| Минерализация (по сухому остатку) | не более 1000,0 мг/л |
| Токсичность воды | вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты |
| Жизнеспособные яйца гельминтов | не должны содержаться в 25 л воды |
| Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | не должны содержаться в 25 л воды |
| Возбудители инфекционных заболеваний | вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций |
| Общие колиформные бактерии | не более 500 КОЕ/ЮО мл |
| Колифаги | не более 10 БОЕ/ЮО мл |
| Термотолерантныеколиформные бактерии | не более 100 КОЕ/ЮО мл |

Таблица 2

Сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Износ, % | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция первого подъёма Общая площадь 93,8 кв.м. | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 2 | Станция обезжелезивания воды второй подъём Общая площадь 186,4 кв.м. (Установленная мощность 250куб.м/час. Подключенная нагрузка 36,84куб.м/час.) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 3 | Водозаборная скважина №1 Глубина 10 м. (Установленная мощность 25 куб.м/час. Подключенная нагрузка 7,37 куб.м/час.) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 4 | Водозаборная скважина №2 Глубина 10 м. (Установленная мощность 25 куб.м/час. Подключенная нагрузка 7,37 куб.м/час.) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 5 | Водозаборная скважина №3 Глубина 10 м. (Установленная мощность 25 куб.м/час. Подключенная нагрузка 7,37 куб.м/час.) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 6 | Водозаборная скважина №4 Глубина 10 м. (Установленная мощность 25 куб.м/час. Подключенная нагрузка 7,37 куб.м/час.) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Водозаборная скважина №5 Глубина 10 м. (Установленная мощность 25 куб.м/час. Подключенная нагрузка 7,37 куб.м/час.) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 8 | Водозаборная скважина №6 Глубина 10 м. (Установленная мощность 25 куб.м/час. Подключенная нагрузка 7,37 куб.м/час.) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 9 | Водозаборная скважина №7 Глубина 10 м. (Установленная мощность 25 куб.м/час. Подключенная нагрузка 7,37 куб.м/час.) | 1974 г. | 50% | удовлетворительное |
| 10 | Водозаборная скважина №8 Глубина 10 м. (Установленная мощность 25 куб.м/час. Подключенная нагрузка 7,37 куб.м/час.) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 11 | Водозаборная скважина №9 Глубина 10 м. (Установленная мощность 25 куб.м/час. Подключенная нагрузка 7,37 куб.м/час.) | 1966 г. | 50% | удовлетворительное |
| 12 | Водозаборная скважина №10 Глубина 10 м. (Установленная мощность 25 куб.м/час. Подключенная нагрузка 7,37 куб.м/час.) | 1969 г. | 50% | удовлетворительное |
| 13 | Линия водовода № 1 от насосной станции 1-й подъем (протяженность 3600 м) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 14 | Линия водовода № 2 от насосной станции 1-й подъем (протяженность 3600 м) | 1971 г. | 50% | удовлетворительное |
| 15 | Линия водовода № 3 от насосной станции 1-й подъем (протяженность 3600 м) | 1960 г. | 50% | удовлетворительное |
| 16 | Линия водовода № 4 от станции обезжелезивания воды 2-й подъем (протяженность 400 м) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 17 | Линия водовода № 5 от станции обезжелезивания воды 2-й подъем (протяженность 400 м) | 1973 г. | 50% | удовлетворительное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная насосная станция | 1974 г. | 50 % | удовлетворительное |
| 2 | Блок бытовых и производственных помещений Общая площадь 256,6 кв.м. | 1973 г. | 50 % | удовлетворительное |
| 3 | Склад жидкого хлора очистных сооружений Общая площадь 46 кв.м. | 1973 г. | 50 % | удовлетворительное |
| 4 | Канализация на территории комбината (Протяженность 1000 м) | 1949 г. | 50 % | удовлетворительное |
| 5 | Сети канализации (Протяженность 500 м) | 1973 г. | 50 % | удовлетворительное |
| 6 | Аэротенк на очистных сооружениях | 1973 г. | 70 % | неудовлетворительное |
| 7 | Вторичный отстойник | 1973 г. | 70 % | неудовлетворительное |
| 8 | Канализация от иловых полей до насосной станции | 1973 г. | 70 % | неудовлетворительное |
| 9 | Канализация от иловых полей до насосной станции | 1973 г. | 70 % | неудовлетворительное |
| 10 | Опорожнение аэротенков в колодцы | 1973 г. | 70 % | неудовлетворительное |
| 11 | Трубопровод для выпуска стоков в реку | 1973 г. | 70 % | неудовлетворительное |
| 12 | Хлоропровод от АБК до ершового смесителя | 1973 г. | 70 % | неудовлетворительное |
| 13 | Самотечный трубопровод из конт. Резервуаров К4 | 1973 г. | 70 % | неудовлетворительное |

Таблица 3

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели,

объектов водоснабжения

Характеристика водопроводных сетей

| Положение на схеме, населенный пункт | Длина, м | Диаметр,м | Материал | Степень из-носа, %, срок ввода в эксплуатацию | Примечание (описание состояния, проблемы, перспектива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крутая Горка | 2500,0 | 100 | Сталь | 90/1985 | водоразборных колонок - 11шт, пожарных гидрантов – 2шт. |

| п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Технико-экономические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) | Балансовая / остаточная стоимость ( руб.) | (Наименование оборудования; марка; материал; диаметр трубопроводов, мм; количество; фактическое состояние (% износа); параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов; расчетные/ фактические) |
| 1 | Водопроводные сети | Канский район, с.Филимоново, 30 м восточнее ориентира: Красноярский край, Канский район, с.Филимоново, ул. Западная, д.11, через улицы: Западная, Степная, Тепличная, Садовая, Луговая, Новая, Профсоюзная, Спортивная, Трактовая, пр-т Комсомольский, сооружение № 4, линия водовода № 6 | 1991 | 1572284,00/ 1572284,00 | Протяженность- 5164 м. В т.ч. Труба, сталь Д32 – 182,1 мп, 50%,16 кгс/см2, Труба, сталь Д100 – 384,8 мп, 60%,16 кгс/см2, Труба, сталь Д150 – 96,0 мп, 50%,16 кгс/см2, Труба, сталь Д200 – 1367,5 мп, 60%,16 кгс/см2, Труба, чугун Д100 – 2035,6 мп, 60%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д25 – 115,3мп, 15%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д32 – 471,8 мп, 15%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д100 – 386,9 мп, 15%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д160 – 124,0 мп, 15%,16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д200мм – 1шт, 75% 16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д150мм – 2шт, 80% , 16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д100мм – 6шт, 75%, 16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д80мм – 8шт, 78% , 16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д50мм – 9шт,15% , 16 кгс/см2, Вентиль шаровый Д25 - 40мм - 22шт, 15% 16 кгс/см2, Смотровые колодцы 39 шт: дерев. Д1200мм – 8шт, 80% шлакоблок Д1200мм – 2шт, 50% кирпич Д1200мм – 5шт, 50% ж/бетон Д1200мм – 24шт, 25% Водоразборные колонки - 9 шт. |
| 2 | Водопроводные сети | Канский район, с.Филимоново 40 м восточнее ориентира: Красноярский край, Канский район, с.Филимоново, ул.Луговая, 2А через улицы: Луговая, Заводская, Береговая, Набережная, Речная; от ограждения территории по ул. Трактовая, 30, через ул. Заводская, до ул.Трактовая, д.35, сооружение № 5-линия водовода № 7 | 1987 | 458730,00/ 458730,00 | Протяженность - 1551 м. В т.ч.: Труба, ПВХ Д25 – 34,8 мп, 15%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д32 – 230,9 мп, 15%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д100 – 1285,3 мп, 15%,16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д100мм – 5шт, 75%, 16 кгс/см2, Вентиль шаровый Д25 - 40мм - 12шт, 15%, 16 кгс/см2, Смотровые колодцы : ж/бетон Д1200мм – 26шт, 25% Водоразборные колонки – 4 шт. |
| 3 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | Канский район, с.Филимоново, ул.Луговая, № 41 | 2013 | 634763,00/ 634763,00 | Протяженность -267 м. В т.ч.: Труба, сталь Д150 – 267,0 мп, 50%,16 кгс/см2 |

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Технико-экономические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) | Балансовая стоимость ( руб.) | (Наименование оборудования; марка; материал; диаметр трубопроводов, мм; количество; фактическое состояние (% износа); параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов; расчетные/ фактические) |
| 1 | Канализационные сети | Красноярский край, Канский р-н, с Филимоново, от ул. Трактовая, д. 3, через улицы: Трактовая, Профсоюзная, Луговая, Новая, Спортивная, Западная, Заводская, до точек подключения к канализационному коллектору, расположенному по ул. Трактовая, 30; соор.1 | 1973 | 1090542,0 | Протяженностью- 4609 м. В т.ч. Труба, керамика Д100 – 1262,61 мп, 60% Труба, керамика Д150 – 1277,5 мп, 70% Труба, керамика Д200 – 1072,09 мп, 60% Труба, керамика Д300 – 118,2 мп, 60% Труба, керамика Д400 – 419,5 мп, 60% Труба, чугун. Д100 – 215,7мп, 50% Труба, чугун. Д200 – 163,4мп, 50% Труба, ПЭ. Д150 – 80,0мп, 15% Смотровые колодцы – 167шт: ж/бетон. Д1200мм – 163шт, 40% кирпич Д1200мм – 2шт, 60% дерев. Д1200мм – 1шт, 80% |
| 2 | Внутриплощадные сети канализаций | Красноярский край, Канский р-н, с Филимоново, ул. Луговая, № 41 | 2013 | 363991,0 | Протяженностью - 166 м. В т.ч. ПЭ Д100 – 166,0м |
| 3 | Внеплощадные сети канализаций | Красноярский край, Канский р-н, с Филимоново, ул.Луговая, №41 | 2013 | 323574,0 | Протяженностью - 113 м. В т.ч.ПЭ Д150 – 113,0м |

Таблица 4

Характеристика сооружений на сетях

| Наименование | Тип | Полезный объем, куб.м | Степень износа, % / срок ввода в эксплуатацию | Примечание (описание состояния, проблемы, перспектива) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крутая Горка |  |  |  |  |
| Скважина | сталь | 75 | 80/1985 | Рабочая |
| с. Филимоново |  |  |  |  |
| Водонапорная башня | кирпичная | 100 | 90/1971 | Рабочая |

Таблица 5

Качество подаваемой потребителям воды

| Потребитель (группа потребителей | Доля проб, не отвечающих нормативам по показателям, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарно-химическим по годам (три последние года) |  |  | микробиологческим по годам (три последние года) |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| с. Крутая Горка |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразборная колонка ул. Центральная | 3,57мг/дм3-мутность. 1,06мг/дм3- железо 2,1 мг/дм3 - аммиак |  |  |  |  |  |  |
| Водоразборная колонка ул. Центральная |  | 1,8мг/дм3-мутность. 0,8мг/дм3- железо |  |  |  |  |  |
| Водоразборная колонка ул. Центральная. |  |  | 2,1мг/дм3-мутность. 0,53мг/дм3- железо |  |  |  |  |
| с. Филимоново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |  |

с. Филимоново. Проба воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

|  |  | Таблица 6 РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Теплосервис" ИНН 2465152264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, ИНН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень благоустройства жилищного фонда |  |  |  | Численность населения пользующегося услугами водоснабжения *, чел. | Площади помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, тыс. м2 |  | Утвержденный норматив водопотребления , м3/мес. |  | Количество месяцев |  | Годовой объем водопотребления тыс.м3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гр2*гр.3*гр.4 /1000 |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Всего по нормативам потребления, в т.ч. |  |  |  | 352,00 |  |  |  |  |  |  | 10,69 |  |
|  | МКД -жилые помещения с хвс,гвс,в/о, с ваннами 1500-1550 мм, душами,раковинами, кух.мойками,унитазами |  |  |  | 97 | Х |  | 4,22 |  | 12 |  | 4,91 |  |
|  | Индивидуальные жилые помещения с хвс,без гвс,с в/о, с ваннами 1500-1550 мм, душами,раковинами, кух.мойками,унитазами |  |  |  | 3 | Х |  | 7,46 |  | 12 |  | 0,27 |  |
|  | Индивидуальные жилые помещения с хвс,гвс,в/о, с ваннами 1500-1550 мм, душами,раковинами, кух.мойками,унитазами |  |  |  | 3 | Х |  | 4,22 |  | 12 |  | 0,15 |  |
|  | Индивидуальные жилые помещения с хвс,гвс, без в/о, с кух.мойками |  |  |  | 7 | Х |  | 3,09 |  | 12 |  | 0,26 |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами и мойками |  |  |  | 1 | Х |  | 2,62 |  | 12 |  | 0,03 |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами и мойками |  |  |  | 3 | Х |  | 1,91 |  | 12 |  | 0,07 |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами и мойками |  |  |  | 11 | Х |  | 1,72 |  | 12 |  | 0,23 |  |
|  | Жилые помещения с хвс от уличных колонок |  |  |  | 227 | Х |  | 1,2 |  | 12 |  | 3,27 |  |
|  | на общедомовые нужды |  |  |  | Х | 4225 |  | 0,0296 |  | 12 |  | 1,50 |  |
|  | Всего по приборам учета, в т.ч. |  |  |  | 1882 |  |  |  |  |  |  | 37,17 |  |
|  | на общедомовые нужды |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 0 |  |
|  | по индивидуальным приборам учета (МКД и ИЖД) |  |  |  | 1882 | Х |  | Х |  | Х |  | 37,17 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2234 |  |  |  |  |  |  | 47,86 |  |
|  |  |  | Таблица 7 РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО "Теплосервис" ИНН 2465152264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование организации, ИНН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень благоустройства жилищного фонда | Численность населения пользующегося услугами водоотведения *, чел. |  |  | Утвержденный норматив водоотведения , м3/мес. |  | Количество мес. |  | Годовой объем водоотведения, тыс.м3 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Всего по нормативам потребления, в т.ч.: | 112 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | МКД -жилые помещения с хвс,гвс,в/о, с ваннами 1500-1550 мм, душами,раковинами, кух.мойками,унитазами | 106 |  |  | 7,46 |  | 12 |  | 9,5 |  |  |
|  |  |  | Индивидуальные жилые помещения с хвс,без гвс,с в/о, с ваннами 1500-1550 мм, душами,раковинами, кух.мойками,унитазами | 6 |  |  | 7,46 |  | 12 |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  | Всего по приборам учета, в т.ч.: | 1493 |  |  | Х |  | Х |  | 43,7 |  |  |
|  |  |  | МКД по приборам учета | 1405 |  |  | Х |  | Х |  | 43,4 |  |  |
|  |  |  | ИЖД по приборам учета | 88 |  |  | Х |  | Х |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1605 |  |  |  |  |  |  | 53,7 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Вопросами обеспечения населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация муниципального образования.

с. Филимоново

Источниками водоснабжения, являются подрусловые воды реки Кан и подземные воды. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода на территории села, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция данной системы. Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения. Водопроводная сеть на территории села Филимоново проложена в середине 70-х годов и требует поэтапной перекладки. Основные проблемы централизованных систем водоснабжения в селе Филимоново:

-наличие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду;

-отсутствие современных технологий водоочистки;

-высокая изношенность разводящих сетей;

-потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Основным источником водоснабжения сельских населенных пунктов Бережки, Левобережное, Польное, являются подземные воды. Водозабор их составляет около 100% общего объема водопотребления на селе. Ранее существующие скважины выведены из строя 30-35 лет назад.

с. Крутая Горка.

Состояние башни в с. Крутая Горка близко к критическому. В связи с этим в первую очередь следует предусмотреть строительство новых скважин и регенерация действующей. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорной башни, воздвигнутой, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена емкости на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

На территории отсутствует зона санитарной охраны. Санитарные правила и нормы (СанПиН) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" разработаны на основании Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Настоящие СанПиН определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы (СЗП), соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Магистральные водоводы и водопроводные сети систем водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений, и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Износ водоводов в настоящее время составляет 80-90%. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водозаборной башни с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этой станции должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии.

Водоразборные колонки – это достаточно технологичный механизм, обеспечивающий возможность набрать воду и зимой, и летом. Труба за счет встроенного внутрь корпуса эжектора, после того как отпущен рычаг, полностью освобождается от воды. Но при кратковременном нажатии на рычаг эжектор                   не действует, и в водоподъемной трубе остается вода. В морозы это становится причиной замерзания колонки.

Нарушается работа эжектора и попытки налить воду в бутылку с узким горлом, так как внутри колонки создается избыточное давление. Такое же негативное воздействие на механизмы колонки  оказывает и шланг, надетый на кран. Нарушения функций эжектора провоцируют заполнение водой колонки и ее последующее обледенение.

Наливая воду в емкость, зафиксировав рычаг камнем или дощечкой, рычаг нажимается не до конца и это вызывает нарушения в работе эжектора. В сильные морозы, пока человек меняет заполненное ведро на пустое, вода льется на землю и замерзает. Вокруг колонки образуется неприступный ледяной холм.

В ходе эксплуатации необходимо проводить текущие ремонты с заменой конструктивных элементов.

Сегодня сельские населенные пункты: не имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в стране. Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением. И это не только дань требованиям комфорта. Строительство фермерских, мелких подсобных хозяйств, проводимое в настоящее время, требует также развития локальных систем водоснабжения и водоотведения. При разработке этих систем следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем. Опыт применения эффективного оборудования уже есть. Установка современных скважинных насосов с небольшим наружным диаметром, бактерицидных ультрафиолетовых установок (ЛИТ), компактных водоочистных установок позволяет обеспечивать малые поселения водой в требуемом количестве и качестве. Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%. Сегодня такие системы выпускают как иностранные (Uponor, Topas), так и отечественные (Тверь, Лидер) производители. Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с приказом министерства № 14-37н от 04.12.2020г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края»  приняты следующие нормативы:

Нормативы потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения:

- 4,22 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем;

- 4,26 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем;

- 2,97 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной  без душа;

- 3,73 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем;

- 7,36 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем;

- 4,22 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем;

- 4,26 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем;

- 7,46 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным  водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем;

- 0,183 куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка - Полив земельного участка при наличии водопровода;

- 0,061 куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка - Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки;

Нормативы потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения:

- 3,24 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем;

- 3,30 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем;

- 1,69 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,ваннами  без душа;

- 2,63 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем;

- 3,24 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем;

- 3,30 куб. метров в месяц на человека – в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем.

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 14-41н от 04.12.2020г.

| N п/п | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение |
| 2 | 0,0296 | 0,0296 |

Водоснабжение населенных пунктов предлагается от существующих водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до проектных потребностей. При составлении водохозяйственного соотношения используются правила водоснабжения и водоотведения, перечисленные в СНиП 2.04.01.-85. Методику расчета определяет суммарный объем потребляемой пользователями воды, который зависит:

- от численности потребителей;

- от климатической специфики региона;

- от степени развития инфраструктуры;

- от состояния коммуникаций.

Прогнозный баланс горячего и холодного водопотребления, водоотведения сроком на 10 лет, представлен в Таблице 8,9.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший 2021 год |  | Истекший 2022 год |  | Истекший 2023 год |  | Текущий 2024 год |  | Очередной 2025 год | Плановые |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | ожид. |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Прием сточных вод |  | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | По категориям сточных вод: |  | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | от других абонентов | тыс. куб. м | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 1.2.3 | у нормируемых абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | По абонентам | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | от собственных абонентов | тыс. куб. м | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 1.3.2.1. | население, включая управляющие организации, ТСЖ | тыс. куб. м | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| 1.3.2.2. | бюджетные организации | тыс. куб. м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1.3.2.3. | прочие потребители | тыс. куб. м | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 1.3.2.4. | собственное производство | тыс. куб. м | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Организованный приток | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 2.2 | Другим организациям | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 2030 год № п/п | Наименование |  | Единица измерения | Истекший 2021 год |  |  | Истекший 2022 год |  |  | Истекший 2023 год |  |  |  | Текущий 2024 год |  |  |  | Очередной 2025 год |  |  | Плановые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  | план |  | факт | план |  | факт |  | план |  | ожид |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: |  | тыс. куб. м | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |  | 164,6 | 164,6 |  |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |
| 1.1.1 | из поверхностных источников |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1.2 | из подземных источников |  | тыс. куб. м | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |  | 164,6 | 164,6 |  |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку |  | тыс. куб. м | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |  | 164,6 | 164,6 |  |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть |  | тыс. куб. м | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |  | 164,6 | 164,6 |  |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |
| 2 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть: |  | тыс. куб. м | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |  | 164,6 | 164,6 |  |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |
| 2.1.1 | из собственных источников |  | тыс. куб. м | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |  | 164,6 | 164,6 |  |  | 164,6 |  | 164,6 |  | 164,6 |  |
| 2.1.2 | от других операторов |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Потери воды |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды |  | тыс. куб. м | 33,3 | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  |  | 33,3 | 33,3 |  |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  |
| 2.4. | Объем воды, отпущенной из сети |  | тыс. куб. м | 131,3 | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  |  | 131,3 | 131,3 |  |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  |
| 2.5. | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем воды, отпущенной абонентам: |  | тыс. куб. м | 131,3 | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  |  | 131,3 | 131,3 |  |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  |
| 3.1.1. | по приборам учета |  | тыс. куб. м | 37,0 | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  |  | 37,0 | 37,0 |  |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  |
| 3.1.2. | по нормативам |  | тыс. куб. м | 94,3 | 94,3 |  | 94,3 |  | 94,3 | 94,3 |  | 94,3 |  | 94,3 |  | 94,3 |  | 94,3 |  |  | 94,3 | 94,3 |  |  | 94,3 |  | 94,3 |  | 94,3 |  |
| 3.2. | для приготовления горячей воды |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.3 | при дифференциации тарифов по объему |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.3.1 | в пределах i-го объема |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.4 | По абонентам |  | тыс. куб. м | 131,3 | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  |  | 131,3 | 131,3 |  |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  |
| 3.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.4.2 | собственным абонентам, в т.ч. |  | тыс. куб. м | 131,3 | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  |  | 131,3 | 131,3 |  |  | 131,3 |  | 131,3 |  | 131,3 |  |
| 3.4.2.1. | население, включая управляющие организации, ТСЖ |  | тыс. куб. м | 48,5 | 48,5 |  | 48,5 |  | 48,5 | 48,5 |  | 48,5 |  | 48,5 |  | 48,5 |  | 48,5 |  |  | 48,5 | 48,5 |  |  | 48,5 |  | 48,5 |  | 48,5 |  |
| 3.4.2.2. | бюджетные организации |  | тыс. куб. м | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |
| 3.4.2.3. | прочие потребители |  | тыс. куб. м | 79,2 | 79,2 |  | 79,2 |  | 79,2 | 79,2 |  | 79,2 |  | 79,2 |  | 79,2 |  | 79,2 |  |  | 79,2 | 79,2 |  |  | 79,2 |  | 79,2 |  | 79,2 |  |
| 3.5. | Собственное производство |  | тыс. куб. м | 33,3 | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  |  | 33,3 | 33,3 |  |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  |
| 4 | Отпуск технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 6 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7 | Темп изменения потребления воды |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет расходов водопотребления и водоотведения выполняется в соответствии с СП 30.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 10

Таблица 10

Нормы расхода воды потребителями

| Водопотребители | Измеритель |  | Норма расхода воды, л |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход воды прибором, л/с (л/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средне суточная |  | в сутки наибольшего водо-потребления |  |  | в час наибольшего водо- потребления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общая (в том числе горячей) qu,mtot | горя-чей qu,mh |  |  |  |  |  |  |  | общий (холодной и горячей q0tot q0,hrtot |  | холодной или горячей q0c,q0hq0,hrc,q0,hrh |  |
|  |  |  |  |  | общая (в том числе горячей) qutot | горя-чей quh |  | общая (в том числе горячей) qhr,utot |  | горячейqhr,uh |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель |  | 80 | - | 110 | - |  | 6,5 |  | - |  | 0,2 (50) |  | 0,2 (50) |  |
| - с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | то же |  | 130 | - | 150 | - |  | 8,1 |  | - |  | 0,3 (300) |  | 0,3 (300) |  |
| - с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | то же |  | 140 | - | 185 | - |  | 10,5 |  | - |  | 0,3 (300) |  | 0,3 (300) |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | то же |  | 150 | 65 | 195 | 72,2 |  | 12,5 |  | 6,7 |  | 0,2(100) |  | 0,14 (60) |  |
| - с сидячими ваннами, оборудованными душами | то же |  | 190 | 70 | 230 | 76,5 |  | 14,3 |  | 7,8 |  | 0,3 (300) |  | 0,2 (200) |  |
| -с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами | то же |  | 210 | 75 | 250 | 90 |  | 15,6 |  | 8,5 |  | 0,3 (300) |  | 0,2 (200) |  |
| 2. Общежития: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -с общими душевыми | 1 человек |  | 85 | 45 | 100 | 51 |  | 10,4 |  | 5,4 |  | 0,2 (100) |  | 0,14 (60) |  |
| -с душами при всех жилых комнатах | то же |  | 110 | 50 | 120 | 60 |  | 12,5 |  | 7,0 |  | 0,2(100) |  | 0,14 (60) |  |
| -с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | то же |  | 120 | 70 | 150 | 76,5 |  | 10,2 |  | 6,38 |  | 0,2 (100) |  | 0,14 (60) |  |
| 3. Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -с общими ваннами и душами | 1 человек |  | 120 | 60 | 120 | 60 |  | 12,5 |  | 7,0 |  | 0,3 (300) |  | 0,2 (200) |  |
| -с душами во всех отдельных номерах | то же |  | 230 | 120 | 230 | 120 |  | 19 |  | 10,2 |  | 0,2 (115) |  | 0,14 (80) |  |
| -с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 25 | то же |  | 200 | 85 | 200 | 85 |  | 22,4 |  | 8,8 |  | 0,3 (250) |  | 0,2 (180) |  |
| до 75 | то же |  | 250 | 130 | 250 | 130 |  | 28 |  | 12,8 |  | 0,3 (280) |  | 0,2 (190) |  |
| до 100 | то же |  | 300 | 160 | 300 | 160 |  | 30 |  | 13,6 |  | 0,3 (300) |  | 0,2 (200) |  |
| 4. Больницы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -с общими ваннами и душевыми | 1 койка |  | 115 | 65 | 115 | 65 |  | 8,4 |  | 4,6 |  | 0,2 (100) |  | 0,14 (60) |  |
| - с санитарными узлами, приближенными к палатам | то же |  | 200 | 75 | 200 | 75 |  | 12 |  | 6,55 |  | 0,3 (300) |  | 0,2 (200) |  |
| - инфекционные | то же |  | 240 | 95 | 240 | 95 |  | 14 |  | 8,1 |  | 0,2 (200) |  | 0,14 (120) |  |
| 5.Санатории и дома отдыха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с общими душами | 1 место |  | 130 | 55 | 130 | 55 |  | 12,5 |  | 7,0 |  | 0,2 (100) |  | 0,14 (60) |  |
| - с душами при всех жилых комнатах | то же |  | 150 | 65 | 150 | 65 |  | 12,5 |  | 7,0 |  | 0,2 (100) |  | 0,14 (60) |  |
| - с ваннами при всех жилых комнатах | то же |  | 200 | 100 | 200 | 100 |  | 10 |  | 4,2 |  | 0,3 (300) |  | 0,2 (200) |  |
| 6. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену |  | 13 | 4,4 | 13 | 4,4 |  | 2,6 |  | 1,0 |  | 0,2 (80) |  | 0,14 (60) |  |
| 7.Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок |  | 22 | 10 | 30 | 14 |  | 9,5 |  | 3,8 |  | 0,14 (100) |  | 0,1 (60) |  |
| - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | то же |  | 60 | 21 | 75 | 25 |  | 18 |  | 6,8 |  | 0,2 (100) |  | 0,14 (60) |  |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - со столовыми, работающими на полуфабрикатах | то же |  | 40 | 20 | 60 | 28 |  | 10 |  | 3,8 |  | 0,14 (100) |  | 0,1 (60) |  |
| - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | то же |  | 90 | 25 | 120 | 35 |  | 18 |  | 6,8 |  | 0,2 (100) |  | 0,14 (60) |  |
| 8. Прачечные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - механизированные | 1 кг сухого белья |  | 75 | 21,3 | 75 | 21,3 |  | 75 |  | 21,3 |  | По технологическим данным |  |  |  |
| - немеханизированные | то же |  | 40 | 12,8 | 40 | 12,8 |  | 40 |  | 12,8 |  | 0,3 (300) |  | 40 |  |
| Продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Административные здания |  | 1 работающий | 12 | 4.5 | 16 |  | 6 |  | 4 |  | 1,7 |  | 0,14 (80) |  | 0,1 (60) |
| 10. Образовательные организации (в том числе профессиональные и высшего образования) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию |  | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 5 | 20 |  | 6,8 |  | 2,7 |  | 1,0 |  | 0,14 (100) |  | 0,1 (60) |
| 11. Лаборатории образовательных организаций профессиональных и высшего образования |  | 1 прибор в смену | 220 | 95 | 260 |  | 115 |  | 43,2 |  | 18,4 |  | 0,2 (200) |  | 0,2 (200) |
| 12. Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 1 учащийся и 1 преподаватель | 16 | 5 | 20 |  | 6,8 |  | 3,5 |  | 1,2 |  | 0,14 (100) |  | 0,1 (60) |
| - то же, с продленным днем |  | то же | 12 | 2,9 | 14 |  | 3,4 |  | 3,1 |  | 0,85 |  | 0,14 (100) |  | 0,1 (60) |
| 13. Общеобразовательные организации -интернаты с помещениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - учебными (с душевыми при гимнастических залах) |  | 1 учащийся и 1 преподаватель | 9 | 2,7 | 10,5 |  | 3,2 |  | 3,1 |  | 0,85 |  | 0,14 (100) |  | 0,1 (60) |
| - спальными |  | 1 место | 70 | 30 | 70 |  | 30 |  | 9 |  | 5,1 |  | 0,14 (100) |  | 0,1 (60) |
| 14. Аптеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - торговый зал и подсобные помещения |  | то же | 12 | 4 | 16 |  | 6 |  | 4 |  | 1,7 |  | 0,14 (60) |  | 0,1 (40) |
| - лаборатория приготовления лекарств |  | то же | 310 | 47 | 370 |  | 64 |  | 32 |  | 7,0 |  | 0,2 (300) |  | 0,2 (200) |
| 15. Предприятия общественного питания для приготовления пищи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализуемой в обеденном зале |  | 1 условное блюдо, в т.ч. 2 л на мытье | 12 | 3,4 | 12 |  | 3,4 |  | 12 |  | 3,4 |  | 0,3 (300) |  | 0,2 (200) |
| - продаваемой на дом |  | то же | 10 | 2,6 | 10 |  | 2,6 |  | 10 |  | 2,6 |  | 0,3 (300) |  | 0,2 (200) |
| 16. Магазины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продовольственные |  | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 250 | 55 | 250 |  | 55 |  | 37 |  | 8,2 |  | 0,3 (300) |  | 0,2 (200) |
| - промтоварные |  | 1 работающий в смену | 12 | 4 | 16 |  | 6 |  | 4 |  | 1,7 |  | 0,14 (80) |  | 0,1 (60) |
| 17. Парикмахерские |  | 1 рабочее место в смену | 56 | 28 | 60 |  | 30 |  | 9 |  | 4,0 |  | 0,14 (60) |  | 0,1 (40) |
| 18. Кинотеатры |  | 1 место | 4 | 1,3 | 4 |  | 1,3 |  | 0,5 |  | 0,17 |  | 0,14 (80) |  | 0,1 (50) |
| 19. Клубы |  | то же | 8,6 | 2,2 | 8,6 |  | 2,2 |  | 0,9 |  | 0,34 |  | 0,14 (80) |  | 0,1 (50) |
| 20. Театры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для зрителей |  | то же | 10 | 4 | 10 |  | 4 |  | 0,9 |  | 0,26 |  | 0,14 (60) |  | 0,1 (40) |
| - для артистов |  | 1 артист | 40 | 21 | 40 |  | 21 |  | 3,4 |  | 1,9 |  | 0,14 (80) |  | 0,1 (50) |
| 21. Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для зрителей |  | 1 место | 3 | 0,85 | 3 |  | 0,85 |  | 0,3 |  | 0,85 |  | 0,14 (60) |  | 0,1 (40) |
| - для физкультурников (с учетом приема душа) |  | 1 физкультурник | 50 | 25 | 50 |  | 25 |  | 9,0 |  | 4,3 |  | 0,2 (80) |  | 0,14 (50) |
| - для спортсменов |  | 1 спортсмен | 100 | 51 | 100 |  | 51 |  | 9,0 |  | 4,3 |  | 0,2 (80) |  | 0,14 (50) |
| 22. Плавательные бассейны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пополнение бассейна |  | % вмести-мости бассейна в сутки | 10 | - | 10 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - для зрителей |  | 1 место | 3 | 0,85 | 3 |  | 0,85 |  | 0,3 |  | 0,09 |  | 0,14 (60) |  | 0,1 (40) |
| - для спортсменов (с учетом приема душа) |  | 1 спортсмен (1 физкультурник) | 100 | 51 | 100 |  | 51 |  | 100 |  | 51 |  | 0,2 (80) |  | 0,14 (50) |
| 23. Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе |  | 1 посетитель | 180 | 100 | 180 |  | 100 |  | 180 |  | 100 |  | 0,4 (180) |  | 0,4 (120) |
| - то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе |  | то же | 290 | 160 | 290 |  | 160 |  | 290 |  | 160 |  | 0,4 (290) |  | 0,4 (190) |
| - душевая кабина |  | то же | 360 | 200 | 360 |  | 200 |  | 360 |  | 200 |  | 0,2 (360) |  | 0,14 (240) |
| - ванная кабина |  | то же | 540 | 300 | 540 |  | 300 |  | 540 |  | 300 |  | 0,3 (540) |  | 0,2 (360) |
| 24. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий |  | 1 душевая сетка в смену | 500 | 230 | 500 |  | 230 |  | 500 |  | 230 |  | 0,2 (500) |  | 0,14 (270) |
| 25. Цехи - с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 м3/ч |  | 1 чел. в смену | 45 | 20,4 | 45 |  | 20,4 |  | 14,1 |  | 7,1 |  | 0,14 (60) |  | 0,1 (40) |
| -остальные цехи |  | то же | 25 | 9,4 | 25 |  | 9,4 |  | 9,4 |  | 3,7 |  | 0,14 (60) |  | 0,1 (40) |
| 26. Расход воды на поливку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - травяного покрова |  | 1 м2 | 3 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - футбольного поля |  | то же | 0,5 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - остальных спортивных сооружений |  | то же | 1,5 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов |  | то же | 0,4-0,5 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - зеленых насаждений, газонов и цветников |  | то же | 3-6 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 27. Заливка поверхности катка |  | то же | 0,5 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

Примечания:

- Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

Приведенные нормы расхода горячей воды соответствуют 65°С.

Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

2. Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно.

Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых Таблицей А.2 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическим заданием и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

4. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

5. Нормы расхода воды в медицинских организациях на технологические нужды следует принимать по табл. 7.8, СП 158.13330

6. Норма расхода воды на поливку территории установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

7. При оборудовании системы водопровода холодной воды смывными кранами вместо смывных бачков следует принимать расход воды санитарно-техническим прибором 1,4 л/с.

8. При наличии в комплексе промышленного предприятия отдельно стоящего бытового корпуса, для обслуживания работающих в одном или нескольких близлежащих производственных зданиях, норму расхода воды одним потребителем следует принимать с коэффициентом 0,6 для пользователей бытового корпуса и работающих на производстве.

9. В предприятиях общественного питания количество реализуемых блюд в час Uч и в сутки Uсут следует определить по формулам:

Uч = 2,2nm					(41)

Uсут = Uч Т y					(42)

где n – количество посадочных мест;

m – количество посадок, принимаемое для столовых открытого типа и кафе равным 2; для студенческих столовых и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5;

Т – время работы предприятия общественного питания, ч;

y – коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый для столовых и кафе – 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0.

Нормы расхода воды включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещения и т.д.)

Время работы предприятий общественного питания, с учетом приготовления пищи и мытья оборудования, определяется технологической частью проекта.

Таблица 11

Значение коэффициента в зависимости от численности жителей

| Коэффициент | Численность жителей, тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 И более |
|  | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |
|  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.7 | 0,85 | 1 |

Примечания

1 Коэффициент при определении расходов воды для расчета сооружений, водоводов и линий сети следует принимать в зависимости от численности обслуживаемых жителей, а при зонном водоснабжении - от численности жителей в каждой зоне.

2 Коэффициент следует принимать при определении напоров на выходе из насосных станций или высотного положения башни (напорных резервуаров), необходимого для обеспечения требуемых свободных напоров в сети в периоды максимального водоотбора в сутки максимального водопотребления, а коэффициент - при определении излишних напоров в сети в периоды минимального водоотбора в сутки минимального водопотребления.

Мощность энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод:

ООО «Теплосервис» осуществляет добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения на основании Лицензии на пользование недрами серия - КРР, номер - 02993, вид лицензии - ВЭ. Максимально возможный водоотбор – 64000 м3 /сут., 23360 тыс. м3 /год.

ООО «Теплосервис» осуществляет сброс сточных вод на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 24-17.01.03.004-Р-РСБХ-С-2019-04412/00 от 29.07.2019 г. Производительность очистных сооружений 1100 м3/сутки, 401,5 тыс. м3/год. Проектная эффективность очистки сточных вод составляет 60-80%. Сброс сточных вод осуществляется 24 часа/сут., 365 дней/год.

Таблица 12

| Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (Канский район, с. Филимоново, ИНН 2465152264) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Едини ца измере ния | Тарифы* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прочие потребители | руб./м3 | 159,67 | 175,31 |  |  |  |  |
| 2 | Население | руб./м3 | 159,67 | 175,31 |  |  |  |  |

_______________

'тарифы НДС не облагаются (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

“В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2022 год, действуют по 30 ноября 2022 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2023 год, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Тарифы установлены без календарной разбивки.

| Таблица 13 Тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (Канский район, с. Филимоново, ИНН 2465152264) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | Тарифы* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Прочие потребители | руб./м3 | 159,67 | 175,31 |  |  |  |  |  |
| 2 | Население | руб./м3 | 159,67 | 175,31 |  |  |  |  |  |

_______________

Тарифы НДС не облагаются (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

“В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2022 год, действуют по 30 ноября 2022 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы, установленные на 2023 год, действуют с 1 декабря 2022 года по 3 1 декабря 2023 года. Тарифы установлены без календарной разбивки.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Проектные решения водоснабжения и водоотведения Филимоновского сельсовета базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. В соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 02.07.2013 года), а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

Хранение пожарного объема воды предусматривается в специальных резервуарах или открытых водоемах. Вода для тушения пожара подается мотопомпами, автонасосами, а также стационарно установленными насосами. Необходимый объем воды, забираемый из водоемов, определяют, исходя из расчета потребности на 3-хчасовое тушение пожара. Трехчасовой запас воды составляет Q пож = 5х3,6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с; Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с и т. д. Полезная вместимость водоемов обычно в пределах 50-150 м3, устанавливаются попарно (при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при тушении пожара мотопомпами, 150-200м – при наличии автонасосов. Для устройства водоема необходимо место с учетом следующих факторов:

-имеющихся средств забора и подачи воды;

-качества грунтов и уровня грунтовых вод;

-возможности и способов наполнения водой;

-удобства подъезда пожарных машин;

-близости расположения к объекту или группе объектов, требующих наибольшего количества воды на тушение.

В качестве источников водоснабжения могут использоваться водоемы - копани, пруды, водохранилища, резервуары, озера. Так же возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из открытых водотоков с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года. Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из открытых водоѐмов в зависимости от деревни: реки, сеть ручьев, прудов, шахтных колодцев. Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. На основании СанПин 2.1.4.1110-01 ЗСО организуется в составе трех поясов:

- первый пояс /строго режима/ заключает территорию расположения скважины, насосной станции, водонапорной башни. Его назначение – защита места водозабора от случайного или умышленного загрязнения, а также повреждения; - второй пояс – зона ограничений от микробного и бактериологического загрязнения;

- третий пояс – зона ограничений от химического загрязнения. ЗСО 1 пояса устанавливается проектом с учетом наличия естественной защищенности водоносного горизонта от поверхностных загрязнений и гидродинамических параметров пласта. Проведенные исследования качества вод в скважинах говорят об относительной стабильности водоносного комплекса. Забор воды из скважин производится из защищенного водоносного горизонта, сверху водоносный горизонт перекрыт толщей валунных суглинков четвертичных отложений и глинами с прослоями мергелей верхних плотных триасовых отложений. На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 при защищенном водоносном горизонте ЗСО 1 пояса принимается радиусом 30 м. Размеры ЗСО 1 пояса скважины обязательно должны быть согласованы с ТУ «Роспотребнадзором» по Красноярскому краю – основание СанПиН 2.1.4.1110-02. Расчет зон санитарной охраны произведен на максимально-возможный забор воды из скважин, получаемый при эксплуатации используемого насоса. Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу, диаметр которой 63-110мм из полиэтиловых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с г. 11 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация». Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водопроводные сооружения должны иметь санитарные зоны в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 и СанПин 2.1.4.1110-02. С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Так же запорно-регулирующая арматура отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На основании анализа существующего состояния системы холодного водоснабжения, в целях повышения энергоэффективности объектов водоснабжения, необходимо выполнить:

- реконструкцию водозабора КГВ (с. Филимоново, примерно 5500 м северо-восточнее ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Западная, 23, сооружения № 1-12, № 1а, 2а, 8а):

- замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.                                                с пневмогидравлической промывкой скважины №12;

- замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.                                           с пневмогидравлической промывкой скважины №4;

- замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.                                             с пневмогидравлической промывкой скважины №5.

Таблица 14

| Перспективы развития муниципального образования по водоснабжению в с. Филимоново(на сетях холодного водоснабжения, находящихся в собственности администрации Канского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта |  |  |  | Наименование мероприятий |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  | Стоимость реализации мероприятий, определенная на долгосрочный период с использованием метода индексации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
|  |  | Прогнозные индексы инфляции (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,036 |  |  | 1,036 |  | 1,036 |  |  | 1,036 |  | 1,036 |  |  | 1,021 |  | 1,021 |  |  | 1,021 |  | 1,021 |  | 1,021 |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция участка водопроводных сетей от ВК36 до ВК-40по ул.Западная в с..Филимоново |  |  |  | Замена чугунного трубопровода на трубу ПВХ , Д100мм |  |  |  | м |  | 127 |  | 273,220 |  |  | 263,730 |  |  | 273,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Монтаж приборов учета на границе раздела |  |  |  | Монтаж приборов учета на границе раздела |  |  |  | шт |  | 2 |  | 570,920 |  |  | 531,940 |  |  | 551,080 |  | 570,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция участка водопроводных сетей от ВК31 до водоразборной колонки ВК-16 (колонка) по пр. Комсомольский в с.Филимоново |  |  |  | Установка водоразборной колонки, пожарного гидранта |  |  |  | шт |  | 2 |  | 113,700 |  |  | 102,250 |  |  | 105,930 |  | 109,740 |  |  | 113,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкция 1 части участка водопроводных сетей от ВК-31 до водоразборной колонки ВК-16 по пр. Комсомольский в с. Филимоново |  |  |  | Замена стального трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм |  |  |  | м |  | 30,7 |  | 80,630 |  |  | 70,000 |  |  | 72,520 |  | 75,130 |  |  | 77,830 |  | 80,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Реконструкция 2 части участка водопроводных сетей от ВК-31 до водоразборной колонки ВК-16 по пр. Комсомольский в с. Филимоново |  |  |  | Замена стального трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм |  |  |  | м |  | 30,7 |  | 82,330 |  |  | 70,000 |  |  | 72,520 |  | 75,130 |  |  | 77,830 |  | 80,630 |  |  | 82,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реконструкция водозабора КГВ (с. Филимоново, примерно 5500 м северо-восточнее ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Западная, 23, сооружения № 1-12, № 1а, 2а, 8а) |  |  |  | Замена глубинных насосов скважин №4, №5, № 12 Замена глубинных насосов скважин №4, №5, № 12 |  |  |  | шт |  | 3 |  | 1305,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. с пневмогидравлической промывкой скважины №12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 435,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. с пневмогидравлической промывкой скважины №4 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 435,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. с пневмогидравлической промывкой скважины №5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 435,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реконструкция 3 части участка водопроводных сетей от ВК-31 до водоразборной колонки ВК-16 по пр. Комсомольский в с. Филимоново |  |  |  | Замена стального трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм |  |  |  | м |  | 30,7 |  | 84,060 |  |  | 70,000 |  |  | 72,520 |  | 75,130 |  |  | 77,830 |  | 80,630 |  |  | 82,330 |  | 84,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Реконструкция 4 части участка водопроводных сетей от ВК-31 до водоразборной колонки ВК-16 по пр. Комсомольский в с. Филимоново |  |  |  | Замена стального трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм |  |  |  | м |  | 30,7 |  | 85,820 |  |  | 70,000 |  |  | 72,520 |  | 75,130 |  |  | 77,830 |  | 80,630 |  |  | 82,330 |  | 84,060 |  |  | 85,820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Реконструкция 5 части участка водопроводных сетей от ВК-31 до водоразборной колонки ВК-16 по пр. Комсомольский в с. Филимоново |  |  |  | Замена стального трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм |  |  |  | м |  | 30,7 |  | 87,620 |  |  | 70,000 |  |  | 72,520 |  | 75,130 |  |  | 77,830 |  | 80,630 |  |  | 82,330 |  | 84,060 |  |  | 85,820 |  | 87,620 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Реконструкция части участка водопроводных сетей от ВК-16 до водоразборной колонки ВК-15 по ул. Степная в с. Филимоново |  |  |  | Замена стального трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм |  |  |  | м |  | 43,66 |  | 125,410 |  |  | 98,130 |  |  | 101,660 |  | 105,320 |  |  | 109,110 |  | 113,040 |  |  | 115,410 |  | 117,830 |  |  | 120,310 |  | 122,830 |  | 125,410 |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2808,887 |  |  | 1346,050 |  |  | 1394,490 |  | 1161,630 |  |  | 611,960 |  | 516,190 |  |  | 1749,907 |  | 370,010 |  |  | 291,950 |  | 210,450 |  | 125,410 |  |  |  |

| Таблица 14.1 Технические характеристики объектов в результате реализации мероприятий модернизации и реконструкции системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Год реализации мероприятий | Объект реконструкции | Наименование работ | До проведения мероприятия | После проведения мероприятия | Эффективность мероприятия |
| 1 | с. Филимоново, примерно 5500 м северо-восточнее ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, с.Филимоново, ул. Западная, 23, сооружения № 1-12, № 1а, 2а, 8а | 2026 | Водозабор КГВ | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. с пневмогидравлической промывкой скважины №12 | ЭЦВ 6-10-140 мощность потребления 6,3 кВт*час | ЭЦВ 6-10-110 мощность потребления 5,5 кВт*час | Мощность потребления стала меньше на 0,8 кВт*час |
|  |  |  |  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. с пневмогидравлической промывкой скважины №4 | ЭЦВ 6-10-140 мощность потребления 6,3 кВт*час | ЭЦВ 6-10-110 мощность потребления 5,5 кВт*час | Мощность потребления стала меньше на 0,8 кВт*час |
|  |  |  |  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 на ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. с пневмогидравлической промывкой скважины №5 | ЭЦВ 6-10-140 мощность потребления 6,3 кВт*час | ЭЦВ 6-10-110 мощность потребления 5,5 кВт*час | Мощность потребления стала меньше на 0,8 кВт*час |

Таблица 15

Перспективы развития муниципального образования по водоотведению в с. Филимоново

( на сетях водоотведения, находящихся в собственности администрации Канского района)

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол. | Финансовые потребности, тыс. руб. | Стоимость реализации мероприятий, определенная на долгосрочный период с использованием метода индексации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|  | Прогнозные индексы инфляции (%) |  |  |  |  | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| 1 | Реконструкция участка канализационных сетей от СК 51 до СК 52 по ул. Западная, с.Филимоново | Замена трубопровода а/ц труб на трубу ПВХ , Д200мм | м | 31 | 118,18 | 114,08 | 118,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция участка канализационных сетей от СК 104 до СК 110 по ул. Новая, с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 36,5 | 127,13 | 118,45 | 122,72 | 127,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция участка канализационных сетей от СК 110 до СК 112 по ул. Новая, с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 15 | 53,76 | 48,35 | 50,09 | 51,89 | 53,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция участка канализационных сетей от СК 162до СК 165 по ул. Новая, с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д100мм | м | 45,5 | 170,18 | 147,73 | 153,05 | 158,56 | 164,27 | 170,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция 1 части участка канализационных сетей от СК 77 до СК 85 по ул. Луговая в с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 36,8 | 117,35 | 99,78 | 103,37 | 107,09 | 110,94 | 114,94 | 117,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция 2 участка канализационных сетей от СК 77 до СК 85 по ул. Луговая в с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 36,8 | 119,82 | 99,78 | 103,37 | 107,09 | 110,94 | 114,94 | 117,35 | 119,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция 3 участка канализационных сетей от СК 77 до СК 85 по ул. Луговая в с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 36,8 | 122,33 | 99,78 | 103,37 | 107,09 | 110,94 | 114,94 | 117,35 | 119,82 | 122,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция 4 участка канализационных сетей от СК 77 до СК 85 по ул. Луговая в с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 36,8 | 124,90 | 99,78 | 103,37 | 107,09 | 110,94 | 114,94 | 117,35 | 119,82 | 122,33 | 124,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция участка канализационных сетей от СК 86 до СК 90 по пр.Комсомольский, с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 30,6 | 107,40 | 84,03 | 87,06 | 90,19 | 93,44 | 96,80 | 98,83 | 100,91 | 103,03 | 105,19 | 107,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция 2 участка канализационных сетей от СК 86 до СК 90 по пр.Комсомольский, с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 30,6 | 109,66 | 84,03 | 87,06 | 90,19 | 93,44 | 96,80 | 98,83 | 100,91 | 103,03 | 105,19 | 107,40 | 109,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция 3 участка канализационных сетей от СК 86 до СК 90 по пр.Комсомольский, с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 30,6 | 111,96 | 84,03 | 87,06 | 90,19 | 93,44 | 96,80 | 98,83 | 100,91 | 103,03 | 105,19 | 107,40 | 109,66 | 111,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция 4 участка канализационных сетей от СК 86 до СК 90 по пр.Комсомольский, с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 30,6 | 114,31 | 84,03 | 87,06 | 90,19 | 93,44 | 96,80 | 98,83 | 100,91 | 103,03 | 105,19 | 107,40 | 109,66 | 111,96 | 114,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция участка канализационных сетей от СК 129 до СК 133 по ул.Спортивная, с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм, устройство колодца | м | 51 | 530,58 | 382,02 | 395,77 | 410,02 | 424,78 | 440,07 | 449,31 | 458,74 | 468,38 | 478,21 | 488,26 | 498,51 | 508,98 | 519,67 | 530,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция 2 участка канализационных сетей от СК 129 до СК 133 по ул.Спортивная, с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм, устройство колодца | м | 51 | 541,72 | 382,02 | 395,77 | 410,02 | 424,78 | 440,07 | 449,31 | 458,74 | 468,38 | 478,21 | 488,26 | 498,51 | 508,98 | 519,67 | 530,58 | 541,72 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция участка канализационных сетей от СК 113 до СК 115 по ул. Новая, с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 32 | 150,48 | 103,94 | 107,68 | 111,56 | 115,57 | 119,73 | 122,25 | 124,81 | 127,43 | 130,11 | 132,84 | 135,63 | 138,48 | 141,39 | 144,36 | 147,39 | 150,48 |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция участка канализационных сетей по ул. Западная с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д200мм | м | 305 | 1960,75 | 1326,40 | 1374,15 | 1423,62 | 1474,87 | 1527,96 | 1560,05 | 1592,81 | 1626,26 | 1660,41 | 1695,28 | 1730,88 | 1767,23 | 1804,34 | 1842,23 | 1880,92 | 1920,42 | 1960,75 |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция участка канализационных сетей по ул. Луговая с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д400мм | м | 200 | 6047,06 | 4006,55 | 4150,78 | 4300,21 | 4455,02 | 4615,40 | 4712,32 | 4811,28 | 4912,32 | 5015,48 | 5120,80 | 5228,34 | 5338,14 | 5450,24 | 5564,69 | 5681,55 | 5800,86 | 5922,68 | 6047,06 |  |  |  |
| 18 | Реконструкция участка канализационных сетей по ул. Профсоюзная-ул. Луговая с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д200мм | м | 251 | 1686,26 | 1094,27 | 1133,67 | 1174,48 | 1216,76 | 1260,56 | 1287,03 | 1314,06 | 1341,66 | 1369,83 | 1398,60 | 1427,97 | 1457,96 | 1488,57 | 1519,83 | 1551,75 | 1584,34 | 1617,61 | 1651,58 | 1686,26 |  |  |
| 19 | Реконструкция участка канализационных сетей по ул.Трактоваядо ул. Профсоюзная с.Филимоново | Замена керамического трубопровода на трубу ПВХ , Д150мм | м | 244 | 1331,42 | 846,24 | 876,70 | 908,26 | 940,96 | 974,83 | 995,30 | 1016,21 | 1037,55 | 1059,33 | 1081,58 | 1104,29 | 1127,48 | 1151,16 | 1175,34 | 1200,02 | 1225,22 | 1250,95 | 1277,22 | 1304,04 | 1331,42 |  |
| 20 | Реконструкция участка канализационных сетей по ул.Трактоваядо ул. Профсоюзная с.Филимоново | Замена керамического трубопровода Д100 на трубу ПВХ Д150мм | м | 183 | 1014,41 | 631,49 | 654,22 | 677,77 | 702,17 | 727,45 | 742,73 | 758,32 | 774,25 | 790,51 | 807,11 | 824,06 | 841,36 | 859,03 | 877,07 | 895,49 | 914,30 | 933,50 | 953,10 | 973,11 | 993,55 | 1014,41 |
|  | Всего: |  |  |  | 14659,68 | 9936,75 | 10294,47 | 10542,63 | 10790,46 | 11123,22 | 11183,05 | 11298,08 | 11413,00 | 11527,77 | 11642,33 | 11777,16 | 11912,52 | 12048,38 | 12184,68 | 11898,84 | 11595,61 | 11685,48 | 9928,95 | 3963,41 | 2324,97 | 1014,41 |

Таблица 16

Перечень основных мероприятий по реализации схем

водоснабжения и водоотведения

(ООО «Теплосервис»)

| № п/п | Перечень мероприятий | Ед. изм. | Период реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ø250мм от ВК1 до ВК2 (1000м) | тыс. руб. | 1 062,69 | 1 062,69 | 1 062,69 | 1 062,69 | 1 062,69 |
| 2 | Капитальный ремонт по замене фильтра механического с автоматической промывкой на станции обезжелезивания | тыс. руб. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт по замене фекального насоса на КНС (СМ100/65 200 2а) | тыс. руб. | 80,00 | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Филимоновского сельсовета. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. Охрана среды обитания является важным приоритетом человеческой деятельности. Сброс сточных вод, в которых содержаться органические, бактериальные загрязнения, соединения фосфора и азота, создают значительную угрозу экологическому и санитарному благосостоянию окружающего фона. Такие действия запрещены природоохранными и санитарными нормами. Но, вопреки запретам, актуален сброс сточных вод на рельеф. При выборе наилучшего проекта системы водоотведения населенного пункта, кроме учета технико-экономических показателей, необходимо принимать во внимание ущерб, который будет наноситься окружающей среде при эксплуатации сетей и сооружений. В данном случае речь идет о загрязнении водных объектов бытовыми, дождевыми и производственными стоками. Степень загрязненности зависит прежде всего от эффективности работы очистных сооружений, однако немалое значение имеет и техническое решение самой водоотводящей сети. Например, в случае полной раздельной системы весь поверхностный сток может сбрасываться в водоем без очистки, в общесплавной системе во время сильных дождей сбрасывается смесь дождевых и бытовых стоков, а в полураздельной системе в водоем попадают только наименее загрязненные дождевые воды. Ущерб от загрязнения водных источников представляет собой часть теряемого обществом национального дохода, выступающего в стоимостной и натурально-вещественной форме, как в сфере материального производства, так и в сфере обслуживания. В сферах материального производства и обслуживания потери трудовых затрат, материальные и финансовые ресурсы, связанные с ликвидацией последствий загрязнения водных объектов, определяются следующими основными факторами: увеличением расходов на подготовку воды для питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения;

падением производительности сельского хозяйства;

увеличением расходом в связи с переносом или ликвидацией водозаборов; недобором промышленной и сельскохозяйственной продукции в связи с увеличением заболеваемости трудящихся;

ростом расходов на восстановление природного состояния водоемов; увеличением расходов на санитарное обслуживание населенных пунктов и мест массового отдыха;

увеличением расходов на медицинское обслуживание в связи с увеличением заболеваемости населения.

Для оценки экономического эффекта от природоохранных мероприятий следует руководствоваться Временной типовой методикой. Для этого необходимо сначала рассчитать экономический ущерб от сброса в водный объект загрязненных сточных вод: У = 400σкМ, где σк – географическая константа, принимаемая по таблице 1 из Методики, М – приведенная масса годового сброса примесей источником загрязнения: , где N – общее число примесей, сбрасываемых объектом, Аi – показатель относительной опасности i-ого вещества, присутствующего в стоках, mi – общая масса годового сброса i-ого вещества. Для каждого загрязняющего вещества показатель относительной опасности сброса определяется по формуле: Аi = 1/ПДКi , где ПДКi – предельно допустимая концентрация i-ого вещества в воде водных объектов, используемых в рыбохозяйственных целях (т.е. предназначенных для разведения пород рыб или других водных организмов). Общая масса годового сброса i-ой примеси определяют по формуле: mi = KiW, где Ki – концентрация i-ого загрязняющего компонента в сточных водах, W – годовой объем сточных вод. Если имеются несколько источников загрязнения, то ущерб от них складывается. Следующий этап – рассчитывается предотвращаемый экономический ущерб, как разница между ущербами до и после проведения природоохранных мероприятий (У1 и У2): Упр = У1 – У2. Затем можно сосчитать предотвращаемый экономический эффект: Эпр = Упр – П, где П – годовые приведенные затраты на осуществление природоохранных мероприятий. Общая (абсолютная) экономическая эффективность природоохранных затрат определяется по следующей формуле: Эз = Эпр/П. В некоторых случаях для оценки определяется общая (абсолютная) эффективность капитальных вложений: Эа = (Эпр-С)/К, где С – эксплуатационные расходы, К – капитальные вложения. Сточные воды по канализационным самотечно-напорным сетям сбрасываются на рельеф местности (поле фильтрации - овраг). Далее через почву попадают в водоемы, способов проследить происходящие со стоками качественные и количественные изменения, в настоящее время не существует. На сегодняшний день определен порядок контроля за выполнением требований, обуславливающих прием сточных вод. В него включены такие мероприятия: проведение лабораторного контроля стоков; выявление неорганизованных сбросов, превышающих содержание загрязняющих веществ; предъявление штрафных санкций при выявлении нарушений. б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Технологий по обеззараживанию питьевой воды хлором на территории Филимоновского сельского поселения  применяются.

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

5.2.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить: - проектирование и строительство очистных сооружений канализации; - проектирование и строительство централизованной сети канализации; - установка выгребов и септиков полной заводской; - проведение мониторинга степени очистки сточных вод; - организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию; - утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод. Учитывая малочисленность населения устройство централизованной канализации нерационально. В данном случае рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

5.2.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами: - высокая степень очистки сточных вод - 98%; - безопасность для окружающей среды; - отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины; - компактность; - возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения; - срок службы 50 лет и больше. Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом. В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих. В таблице представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения первоначально планируется на период, до 2025 года  и подлежит ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Филимоновского сельсовета.

РАЗДЕЛ 8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

8.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов.

8.2. Повышение показателей качества воды

- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

8.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения - прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства;

8.4. Повышение эффективности использования

- контроль объемов отпуска и потребления воды;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

8.5. К целевым показателям деятельности организации, осуществляющее водоснабжение и водоотведение, относится:

а) показатель надежности и бесперебойности водоснабжение и водоотведения; б) показатель качества обслуживания абонентов;

в) показатель качества подаваемой воды;

г) показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

e) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ж) в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, путём отбора теплоносителя из системы, не допускается.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования котельной;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и соответственно затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Отсутствие магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.  Находясь на окраине села, улицы Заводская, Заречная, Луговая, Полевая, Восточная, Майская, Южная, Пионерская, Северная, Вокзальная, Линейная, при достаточной мощности ресурса, не обеспечены системой холодного водоснабжения. Ближайшая водоразборная колонка находится на расстоянии 500 метров. Это приводит к повышению социальной напряженности и ухудшению социально-эпидемиологической обстановки. Из-за отсутствия центрального водоснабжения жители вынуждены устанавливать автономные колонки либо подвозить воду с ближайших водоразборных колонок, установленных на сетях центрального водоснабжения, что является затратным и влечет за собой увеличение финансовой нагрузки на население.

Так же как следствие, отсутствие активизации экономической жизни (например, предприятие, снабжающее население холодной водой, не получает плату с потенциальных абонентов), а значит и невозможность увеличения налоговых поступлений в бюджет.

Из-за значительной удаленности противопожарного водоснабжения (ближайшего гидранта) жизнь и здоровье людей могут быть подвержены опасности в случае возникновения пожара.

Характеристики объектов инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности.

Инфраструктурный объект :

- Прокладка нового водовода от существующего водопроводного колодца  ВК 17 до ВК 26 по ул. Заводская, протяженностью 186 мп, установка промежуточных колодцев 4 шт.

- Прокладка нового водовода от существующего водопроводного колодца  ВК 14 по ул. Луговая до жилого дома № 10 по ул. Заречная, протяженностью 580 мп, установка промежуточных колодцев 3 шт.

- Прокладка нового водовода от существующего водопроводного колодца  ВК 12 до жилого дома № 8 по ул. Луговая, протяженностью 185 мп, установка промежуточных колодцев 2 шт.

- Прокладка нового водовода от существующего водопроводного колодца  ВК 12 до жилого дома № 24 по ул. Луговая, протяженностью 284 мп, установка промежуточных колодцев 2 шт.

- Прокладка нового водовода от существующего водопроводного колодца  ВК 64 по ул. Садовая до жилого дома № 11 по ул. Полевая, протяженностью 374 мп, установка промежуточных колодцев 3 шт.

- Прокладка нового водовода от планируемого водопроводного колодца  по ул. Полевая до ул. Восточная, протяженностью 385 мп, установка промежуточных колодцев 1 шт.

- Прокладка нового водовода по ул. Восточная, протяженностью 565 мп, установка промежуточных колодцев 5 шт.

- Прокладка нового водовода по ул. Южная, протяженностью 280 мп, установка промежуточных колодцев 2 шт.

- Прокладка нового водовода по ул. Пионерская, протяженностью 180 мп, установка промежуточных колодцев 2 шт.

- Прокладка нового водовода по ул. Майская, протяженностью 382 мп, установка промежуточных колодцев 3 шт.

- Прокладка нового водовода от жилого дома № 1а по ул. Заводская до жилого дома № 21 по ул. Северная, протяженностью 530 мп, установка промежуточных колодцев 5 шт.

- Прокладка нового водовода по пер. Вокзальный, протяженностью 220 мп, установка промежуточных колодцев 2 шт.

- Прокладка нового водовода по ул. Вокзальная, протяженностью 430 мп, установка промежуточных колодцев 6 шт.

- Прокладка нового водовода по пер. Привокзальный, протяженностью 177 мп, установка промежуточных колодцев 2 шт.

- Прокладка нового водовода по ул. Линейная, протяженностью 740 мп, установка промежуточных колодцев 8 шт

Итого: протяженность - 5 498 мп; промежуточных колодцев - 50 шт.

Основание для включения объекта инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в МКПР :

Инфраструктурный объект :

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и на распределенных участках жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, спортивные и игровые площадки.

- увеличение количества абонентов, следовательно увеличение прибыли поставщика ресурса и отчисления налогов;

- прокладка нового водопровода будет способствовать обеспечению качественной питьевой водой жителей с. Филимоново по ул. Заводская - 19 жилых домов, численность проживающих 48 человек, из них дети до 18 лет – 8 человек.

ул. Заречная – 11 жилых домов, численность проживающих 25 человек, из них дети до 18 лет – 5 человек.

ул. Луговая – 13 жилых домов, численность проживающих 48 человек, из них дети до 18 лет – 20 человек.

ул. Полевая – 6 жилых дома, численность проживающих 16 человек, из них дети до 18 лет – 2 человека,

ул. Восточная – 11 жилых домов, численность проживающих 43 человека, из них дети до 18 лет – 12 человек.

ул. Майская – 3 жилых дома, численность проживающих 12 человек, из них дети до 18 лет – 3 человека.

ул. Южная – 1 жилой дом, численность проживающих 1 человек.

ул. Ани Зориной – 3 жилых дома, численность проживающих 3 человека.

ул. Пионерская  – 3 жилых дома, численность проживающих 12 человек, из них дети до 18 лет – 5 человек.

ул. Северная – 9 жилых дома, численность проживающих 15 человек, из них дети до 18 лет – 3 человека.

ул. Вокзальная – 32 жилых дома, численность проживающих 107 человек, из них дети до 18 лет – 18 человек.

ул. Линейная – 17 жилых дома, численность проживающих 124 человек, из них дети до 18 лет – 26 человек.

пер. Вокзальный - 3 жилых дома, численность проживающих 5 человек, из них дети до 18 лет – 0 человек.

пер. Привокзальный - 2 жилых дома, численность проживающих 4 человек, из них дети до 18 лет – 2 человек, что сделает проживание жителей в частном секторе более комфортным и эпидемиологически безопасным;

- снятие социальной напряженности среди населения;

- улучшение противопожарной безопасности за счет установки пожарных гидрантов.

Инвестиции смогут обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства и подключения 100% населения  села к централизованным системам водоснабжения.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края  бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения не имеется. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статьей 8 пунктом 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-Ф (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении». В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение, оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.